1	GİRİŞ	7

1.1	ÖZET	7

1.2	DOĞAL GAZIN ÖZELLİKLERİ	7

1.2.1	Doğal Gaz Zehirsizdir.	7

1.2.2	Doğal Gazın Patlama Özelliği	7

1.2.3	Doğal Gaz Havadan Hafiftir	8

1.2.4	Doğal Gaz Kuru Bir Gazdır	8

1.2.5	Doğal Gazın Isıl Değeri	8

1.2.6	Doğal Gaz Çevreyi Kirletmeyen Bir Gazdır	8

1.2.7	Doğal Gaz Temiz Bir Yakıttır	8

1.2.8	Doğal Gazın Yakılması için Ön Hazırlama, Depolama Gerekmez	8

1.2.9	Doğal Gaz Otomatik Kontrole Uygundur	8

1.2.10	Doğal Gaz Ekonomiktir	9

1.3	DOĞAL GAZIN YANMA ÖZELLİKLERİ	9

1.3.1	Doğal Gaz Isıl Değeri Yüksek Bir Gazdır.	9

1.3.2	Ocak Yükü Fazla, Gerekli Ocak Hacmi Küçüktür	9

1.3.3	Ocak Sıcaklığı Yüksektir	9

1.3.4	Doğal Gazlı Kazanlarda Asıl Isı Geçişi Konveksiyonla Olur	9

1.3.5	Doğal Gaz Yanma Ürünleri içinde Su Buharı Oranı Yüksektir	9

2	TEKNİK  ŞARTNAME	10

2.1	Amaç	10

2.2	Kapsam	10

2.3	Tanımlar	10

2.3.1	Sertifika	10

2.3.2	Sertifikalı firma	10

2.3.3	Sertifika Sahibi	10

2.3.4	Mühendis	10

2.3.5	Endüstriyel Kuruluş	10

2.3.6	Büyük Ticari Kuruluş	10

2.3.7	Isıtma	11

2.3.8	Isıtma Tesisi	11

2.3.9	Evsel ve Küçük Tüketimli Ticari Tesis	11

2.3.10	Merkezi Isıtma Tesisi	11

2.3.11	Müşteri	11

2.3.12	Sözleşme	11

2.3.13	Dağıtım Şirketi	11

2.3.14	Dağıtım Şebekesi	11

2.3.15	Servis Kutusu	11

2.3.16	Doğal Gaz	11

2.3.17	Brülör	12

2.3.18	Tam Yanma	12

2.3.19	Vent Hattı	12

2.3.20	Alçak Basınçlı Buhar Kazanı	12

2.3.21	Yüksek Basınçlı Buhar Kazanı	12

2.3.22	Isı Gücü	12

2.3.23	Anma Isı Gücü (QN)	12

2.3.24	Anma Isı Gücü Alanı (AN)	12

2.3.25	Isıtma Yüzeyi (F)	12

2.3.26	Atık Gaz	13

2.3.27	Valf (Ventil)	13

2.3.28	Vana	13

2.3.29	Sayaç	13

2.3.30	Gaz Teslim Noktası	13

2.3.31	Gaz Teslim Noktası Regülatörü	13

2.3.32	Domestik Regülatör	13

2.3.33	Rekor	13

2.3.34	Filtre	13

2.3.35	Test Nipeli	13

2.3.36	Brülör gaz kontrol hattı (Gas Train)	13

2.3.37	Tabii Havalandırma Sistemi	13

2.3.38	Cebri (Mekanik) Havalandırma Sistemi	14

2.3.39	Alt Havalandırma	14

2.3.40	Üst Havalandırma	14

2.3.41	Üst Isıl Değer	14

2.3.42	Alt Isıl Değer	14

2.3.43	Wobbe Sayısı	14

2.3.44	Bağıl Yoğunluk (ρ)	14

2.3.45	Gaz Modülü	14

2.3.46	II. Gaz Ailesi	14

2.3.47	İç Tesisat	15

2.3.48	Bina Bağlantı Hattı	15

2.3.49	Kolon Hattı	15

2.3.50	Ana Kapama Vanası	15

2.3.51	Tesisat Galerisi	15

2.3.52	Tesisat Şaftı	15

2.3.53	Tesisat Kanalı	15

2.3.54	Toplam Kapasite	15

2.3.55	Kazan	15

2.3.56	Boyler	15

2.3.57	Kat Kaloriferi	15

2.3.58	Kombi	15

2.3.59	Şofben	16

2.3.60	Soba	16

2.3.61	Sıcak hava üreticisi	16

2.3.62	Radyant Isıtıcı	16

2.3.63	A Tipi Cihazlar (Bacasız Cihazlar)	16

2.3.64	B Tipi Cihazlar (Bacalı Cihazlar)	16

2.3.65	B1 Tipi Cihazlar (Fanlı – Bacalı Cihazlar)	16

2.3.66	C Tipi Denge Bacalı (Denge Bacalı Cihazlar)	16

2.3.67	Yoğuşmalı Cihazlar	16

2.3.68	Ocak	16

2.3.69	Baca	16

2.3.70	Baca Klapesi	17

2.3.71	Yanmış Gaz Klapesi	17

2.3.72	Baca Sensörü (Atık Gaz Akış Sigortası)	17

2.3.73	Atık Gaz Çıkış Borusu (Duman Kanalı)	17

2.3.74	Baca Şapkası	17

2.3.75	Etkili Baca Yüksekliği	17

2.3.76	Müstakil (Bireysel) Baca	17

2.3.77	Ortak Baca (Şönt Baca)	17

2.3.78	Adi Baca	17

2.3.79	Hidrolik Çap	17

2.3.80	TS	17

2.3.81	TSE	18

2.3.82	EN	18

2.3.83	IEC	18

2.3.84	ISO	18

2.3.85	Proses	18

2.3.86	Metreküp (sm3)	18

2.3.87	Doğal Gaz Teslim Noktası	18

2.3.88	Brülör Doğal Gaz Kontrol Hattı	18

2.3.89	İç Sızdırmazlık Kontrol Elemanı	18

2.3.90	Kaynak	18

2.3.91	Metal Kaynağı	18

2.3.92	Atık Gaz Çıkış Borusu (Duman Kanalı)	18

2.3.93	Atık Gaz Bacası	19

2.3.94	Atık Gaz Akış Sigortası	19

2.3.95	Yangın Vanası	19

2.3.96	Esnek Bağlantı Elemanı	19

3	EVSEL TESİSLERDE DOĞAL GAZ TESİSATI	19

3.1	GAZ TESLİM NOKTASI	19

3.1.1	Servis Kutusu ve Regülatör Tipleri	19

3.2	MALZEME SEÇİMİ	20

3.3	BORULAMA VE YERLEŞTİRME KURALLARI	21

3.3.1	Boru ve Bağlantı Elemanları;	21

3.3.2	Yer Altı Gaz Boruları	21

3.3.3	Boru Tesisatının Korozyona Karşı Korunması	23

4 Teorik Akım Kapasitesi	    :  	24

3.3.4	Yer Üstü Gaz Boruları	26

3.3.4.1.1	Tamamen Ahşap Yapılar;	33

3.3.4.1.2	Cihazların Bulunduğu Mahallerden Sadece Tavanı Ahşap Olan Yapılar;	34

3.3.4.1.3	Cihazların Bulunduğu Mahallerden Duvarları Lambri (Ahşap) Kaplı Yapılar;	34

3.3.4.2	Domestik regülatörler ;	34

4	TAŞ FIRINLARIN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ	35

5	BORULARIN BİRLEŞTİRİLMESİ	39

5.1	Çelik Borular	39

5.1.1	Kaynaklı Birleştirmeler	39

5.1.1.1	Boruların Kaynağa Hazırlanması	40

5.1.1.2	Elektrod Malzemesi	41

5.1.1.3	Kaynakçıların Kalifikasyonu	41

5.1.1.4	Kaynak İşlemi	41

5.1.1.5	Kaynak Hataları	42

5.1.1.6	Kaynak Kalite Kontrolü	42

5.1.2	Dişli (Vidalı) Birleştirmeler	42

5.2	PE Borular	43

5.3	Bakır Borular	43

6	sızdırmazlık testleri ve işletmeye alma	43

7	SAYAÇLAR	44

8	DOĞAL GAZ YAKICI CİHAZLAR	48

8.1	A Tipi (Bacasız) Cihazlar	48

8.2	B Tipi (Bacalı) Cihazlar	48

8.2.1	Cihazların Monte Edilemeyeceği Yerler	48

8.2.2	Cihazların Monte Edilecekleri Yerler İçin Genel Kurallar	49

8.2.3	Cihazların Bağlandıkları Bacalar İle İlgili Genel Hususlar	50

8.3	B1 Tipi (Fanlı – Bacalı) Cihazlar	50

8.4	Radyant Tüplü Isıtıcı Sistemleri	50

8.4.1	Atık Gaz Tesisatı	50

8.5	C Tipi (Denge Bacalı) Cihazlar	51

8.5.1	Cihazların Montajlarının Yapılamayacağı Yerler	51

8.5.2	Cihazların Monte Edilecekleri Yerler İçin Genel Kurallar	51

8.5.3	Atık Gaz Tesisatı	52

8.5.4	Atık Gaz Tesisatının Yanabilen Yapı Malzemelerinden Uzaklığı	53

8.5.5	Atık Gaz Tesisatının Çatıdan Yapılması	54

8.6	Yoğuşmalı Cihazlar	54

8.6.1	Cihazların Monte Edilecekleri Yerler İçin Genel Kurallar	55

8.6.2	Atık Gaz Tesisatı	55

8.6.3	Cihaz Yanma Havası Temin Tesisatı	55

8.6.4	Yoğuşma Suyunun Tahliyesi	55

8.7	Cihaz Bağlantıları	55

9	KONUTLARDA VE ISI MERKEZLERİNDE BACALAR	56

9.1	Adi Bacalar	56

9.2	Ortak (Şönt) Bacalar	56

9.3	Müstakil (Ferdi) Bacalar	56

9.4	Birleşik(Kaskad) Baca Sistemi	57

9.4.1	Baca Kesit Hesabı	57

9.5	Cihazların Baca Bağlantıları	60

10	KAZAN DAİRESİ TESİS KURALLARI	61

10.1	Kazan Dairelerinde İlave Tedbirler	62

10.2	Buhar Kazanlı Kazan Daireleri	62

10.3	Gaz Hattı Montaj Kuralları	62

10.4	Havalandırma	64

10.4.1	Tabii Havalandırma (Atmosferik ve fanlı brülörlü kazanlar)	65

10.4.1.1	Alt Havalandırma Hesabı	66

10.4.1.2	Üst Havalandırma Hesabı	66

10.4.1.3	Cebri Havalandırma	67

10.5	Elektrik Tesisatı	67

10.6	Kazan Tadilatı ve Dönüşümü	69

10.7	Brülör Seçimi ve Gaz Kontrol Hattı	69

10.7.1	Brülör Gaz Kontrol Hattı Ekipmanları	70

10.7.1.1	Fanlı Brülör Gaz Kontrol Hattı Ekipmanları	71

10.7.1.2	Atmosferik Brülör Gaz Kontrol Hattı Ekipmanları	72

10.7.1.3	Pmax ≤ 360mbar, Mültiblok Sistem	73

10.7.1.4	Pmax ≤ 200mbar, Mültiblok Sistem	74

10.8	Baca Gazı Emisyon Değerleri	74

11	BAKIR BORU TESİSAT UYGULAMALARI	75

11.1	Bükülebilme Özelliği	75

11.2	İşaretleme	76

12	İŞLETMEYE ALMA VE MUAYENE	77

12.1	Gaz Yakma Tesisinin İlk İşletmeye Alınması	77

12.2	Senelik Muayene ve Bakım	77

13	ATIF YAPILAN TÜRK STANDARDLARI  VE/VEYA DÖKÜMANLAR	78

14	BACA ÇAPININ TS 2165‘ E (DIN 4705) GÖRE HESABI	82

14.1	HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLERİN HESAPLANMASI	83

15	BORU ÇAPI HESAP YÖNTEMİ	94

# GİRİŞ

## ÖZET

# Doğal gaz, endüstri tesisleri ve konutlar için vazgeçilmez bir enerji kaynağıdır. Diğer yakıtlara oranla baca gazı emisyonu düşük olduğu için çevre dostu yakıt türüdür. Kullanım kolaylığı ve ucuz olması bakımından sanayi tesislerinde tercih edilen yakıtların başında gelmektedir.

# Sanayi tesislerinin doğal gaza dönüşümü, teknik şartnameler çerçevesinde, doğal gazın teslim noktasından yakıcı cihaz ve ünitelerine kadar boru şebekesi ve bu şebeke dâhilinde teknik emniyetinin sağlanması, tüm kademelerde gazın akışından yanma noktasına kadar belirlenen teknik esaslar dâhilinde olmalıdır. Sanayi tesislerinde ihtiyaç duyulan gaz debisi ve basınç değerleri gaz teslim noktalarına kadar maksimum kapasite artışına uygun olmalıdır.

# Kazan daireleri, buhar - kızgın yağ ısı santralleri, pişirme kurutma amaçlı tünel veya kamara tip fırınlar, tekstil amaçlı tesislerde ramöz makinaları, döküm ergitme ocakları, homojenizasyon fırınları, tavlama ocakları, daldırma tip ergitme havuzları, döner tip ısı jeneratörlü kurutucular ve bu ünitelerde yakıcı cihaz olarak kullanılan atmosferik, üflemeli doğal gaz brülörleri ve doğal gaz bekleri.

# Emniyet sistemleri, teknik şartname açısından irdelenmeli, doğru tercihler yapılmalı ve gerekli adaptasyonlar yerine getirilmelidir. Özellikle kapalı mekânlarda olası doğal gaz kaçaklarına karşı gerekli emniyet tedbirleri özenle alınmalıdır.

## DOĞAL GAZIN ÖZELLİKLERİ

Doğal gaz esas olarak metan (CH4) ve daha az oranda etan (C4H10) ve propan (C3H8) gibi hidrokarbonlardan meydana gelir. Ayrıca bileşiminde azot (N2), karbondioksit (CO2), hidrojen sülfür (H2S) ile helyum (He) gazları da bulunabilir. Ancak (H2S) zararlı bir bileşen olduğundan üretim noktasında doğal gaz bu bileşenden temizlenerek boru hattına verilir. Doğal gaz renksiz ve kokusuz bir gazdır.

### Doğal Gaz Zehirsizdir.

Doğal gazın en önemli özelliklerinden biri zehirsiz olmasıdır. Doğal gazın solunması halinde zehirleyici ve öldürücü etkisi yoktur. Ancak ortamda çok fazla birikmişse teneffüs edecek oksijen azaldığından dolayı boğulma tehlikesi vardır. Ancak Yetkili Doğal Gaz Dağıtım Şirketi olan SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ. doğal gazı şebekeye vermeden önce, kokulandırma üniteleri vasıtası ile kokulandırmaktadır. Kokulandırma işlemi aşamasında kokulandırıcı madde olarak çürük sarımsak kokusunu andıran tetra hidro teofen (THT) 7-25 mg/m³ oranında kullanılmaktadır.

### Doğal Gazın Patlama Özelliği

Doğal gazın en önemli tehlikesi diğer gaz yakıtlarda da olduğu gibi belirli oranlarda hava ile karışması halinde patlayıcı olmasıdır. Havadaki doğal gaz çok az veya çok fazla ise herhangi bir patlama olmaz. Ancak % 5 - 15 aralığında bir karışım söz konusu olduğunda tehlike vardır. Bu nedenle doğal gaz sızıntılarının olmaması, muhtemel doğal gaz kaçaklarının hemen tespit edilmesi ve gaz kaçağının bulunduğu kapalı ortamın iyi havalandırılmış olması emniyet açısından çok önemlidir.

### Doğal Gaz Havadan Hafiftir

Doğal gazın diğer önemli bir özelliği havadan hafif olmasıdır. Dolayısı ile hava içinde yükselme eğilimindedir. Doğal gaz kaçakları hava ile karışmadan önce yükseklerde toplanır ve üst havalandırma menfezlerinden kolaylıkla dışarı atılabilir.

### Doğal Gaz Kuru Bir Gazdır

Doğal gaz su buharı içermez. Bu nedenle ile dişli bağlantılarda kurumayan sızdırmazlık malzemeleri kullanılmalıdır.

### Doğal Gazın Isıl Değeri

Doğal gazın ısıl değeri hava gazına göre daha fazla, likit petrol gazı (LPG)' ye göre daha düşüktür. Sembolü Ho, Birimi kcal/m³' tür. Bu değer minimum 8100 kcal / m³ maksimum 10427 kcal/m³' tür. Ancak tüketim cihazlarının kapasite tayininde kabul edilecek değer 8250 kcal/m³' tür.

### Doğal Gaz Çevreyi Kirletmeyen Bir Gazdır

Çevreyi kirleten üç ana faktör vardır. Bunlardan birincisi kükürt oksitlerdir. Bu madde duman gazındaki ve havadaki nemle, sülfürik aside dönüşür. Böylece hem kazan borularını, hem de asit yağmurları ile çevreyi aşındırır ve tahrip eder ayrıca solunması halinde insan sağlığı açısından zehirleyici etkisi vardır, ikincisi is ve uçan kül parçacıklarıdır. Özellikle kömür yakılması halinde çevreye yayılan bu katı parçacıklar temizlik ve insan sağlığı açısından son derece zararlıdır. Ayrıca kazan yüzeylerini kaplayarak verimi ve ısıl kapasiteyi düşürür. Üçüncü faktör ise yanmamış gazlardır. Bunlar içinde özellikle karbonmonoksit (CO) belli oranlara ulaştığında öldürücü etkisi olan son derece zararlı bir maddedir. Yanma ürünleri içinde bulunan ve çevreye zarar veren bir başka bileşende Azot oksitlerdir (NOX). Azotoksitler fiziksel rahatsızlıklara gözlerde yanmaya ve yüksek oranda bulunduğunda boğulma hissine neden olur. Yanma ürünleri içinde NOX oluşumunun ana nedeni yanma sıcaklığının yüksek olmasıdır.

### Doğal Gaz Temiz Bir Yakıttır

Doğal gazın temiz bir yakıt olması kazan bakım ve işletmesi açısından önemli bir avantaj sağlar. Fuel-oil veya kömür yakılması halinde kazan ısıtma yüzeyleri üzerinde biriken kül ve kurum tabakası hem yüzeyleri aşındırır hem de ısı geçişini engelleyerek kazan verimini düşürür. Bu yüzden kazan boruları haftada en az bir kere temizlenmek zorundadır. Hâlbuki doğal gaz kullanımında böyle bir sorun yoktur.

### Doğal Gazın Yakılması için Ön Hazırlama, Depolama Gerekmez

Doğal gaz kullanılması halinde yakıt hazırlama ve kül atma işlemlerine gerek kalmaz. Hem fuel-oil hem de kömür depolanmak zorundadır. Bu nedenle kazan dairelerinde yakıt tankı veya kömürlük hacimleri oluşturulmaktadır. Hâlbuki doğal gazda buna gerek yoktur. Yakıt doğrudan doğal gaz teslim noktasından tüketim cihazlarına boru tesisatı ile bağlanmaktadır.

### Doğal Gaz Otomatik Kontrole Uygundur

Doğal gaz yakıcıları tamamen otomatik kontrolle, insana gerek duymadan emniyetli bir şekilde çalışırlar. Devreye çabuk girip devreden çabuk çıkabilirler.

### Doğal Gaz Ekonomiktir

Bütün bu; temizlik, depolama yakıt hazırlama ve kül atma maliyetleri göz önüne alınırsa doğal gaz yakılmasının gerek yatırım, gerekse işletme maliyetlerinde önemli kazançlar sağladığı açıkça görülmektedir. Kazan verimlerindeki artışlar da dikkate alındığında doğal gazın diğer yakıtlara göre en az % 10 mertebelerinde ilave işletme ekonomisi sağladığı söylenebilir.

## DOĞAL GAZIN YANMA ÖZELLİKLERİ

Doğal gaz kömür ve fuel-oil ile karşılaştırıldığında yanma özellikleri açısından mükemmel bir yakıttır.

### Doğal Gaz Isıl Değeri Yüksek Bir Gazdır.

Doğal gazın birim kütle başına ısıl değeri katı ve sıvı yakıtlara göre daha yüksektir. Dolayısı ile herhangi bir dönüşüm işleminde kazanlarda doğal gaza geçiş nedeniyle bir kapasite düşmesi söz konusu değildir.

### Ocak Yükü Fazla, Gerekli Ocak Hacmi Küçüktür

Alev boyu fuel-oil' e göre daha kısadır. Yanmayı tamamlamak için gereken zaman 0,4 - 0,6 sn mertebesinde olup kısadır. Bu nedenle ocak hacmi küçük kazanlar doğal gaz yakmaya daha uygun kazanlardır.

### Ocak Sıcaklığı Yüksektir

Gerek ocak yükünün fazla olması, gerekse alevde is ve katı tanecik radyasyonunun olmayışı nedeni ile alev radyasyon kabiliyetinin az olmasından dolayı ocak sıcaklığı yüksektir. Doğal gaz alevi is radyasyonu olmadığı için mavi renklidir. Alevden ocağı çevreleyen soğutucu cidarlara geçen ısı nispeten azdır. Daha az soğumaya bağlı olarak ocak sıcaklıkları daha yüksektir. 1500° C mertebelerinde olan ocak sıcaklıkları nedeniyle kazan konstrüksiyonunda bazı önlemler alınmalıdır.

### Doğal Gazlı Kazanlarda Asıl Isı Geçişi Konveksiyonla Olur

Yanma sonucu yanma ürünü sıcak duman gazlarına geçen yakıt ısısı, büyük ölçüde ocak dışında kalan konveksiyon yüzeylerinde suya geçer. Bu nedenle doğal gaz kazanlarında konveksiyon yüzeyleri iyi dizayn edilmelidir.

### Doğal Gaz Yanma Ürünleri içinde Su Buharı Oranı Yüksektir

Yakıt içinde su bulunmasa da, hidrojen yanması sonucu duman gazı içinde yüksek oranda su buharı bulunur. Bu; su buharının yoğuşması nedeni ile hem çelik yüzeylerde korozyon, hem de bacada ve komşu duvarlarda kirlilik ve rutubet oluşur. Yoğuşmanın önlenmesi için kazan ve baca konstrüksiyonunda gerekli önlemler alınmalıdır.

Sonuç olarak doğal gaz;

- Zehirsiz bir gazdır. Solunmasında öldürücü bir etkisi yoktur.

- Havadan hafiftir.

- Kuru bir gazdır. (Su buharı içermez )

- Alt lsıl değeri yüksektir. (8250 kcal/m³)

- Çevreyi kirletmeyen bir yakıttır.

- Temiz bir yakıttır. (İşletme açısından avantajlıdır)

- Depolama gerektirmez.

- Ekonomiktir otomatik kontrol uygulanabilir.

- Ocak yükü fazla, gerekli ocak hacmi küçüktür.

# TEKNİK  ŞARTNAME

## Amaç

# Bu teknik şartnamenin amacı, doğal gazın tüketimine yönelik olarak kullanılacak her türlü cihaz, ekipman ve tesislerin ulusal ve/veya uluslararası standartlara uygun olarak can ve mal emniyetini sağlayacak şekilde tesis edilmesini belirleyen esasları düzenlemektir.

## Kapsam

# Evsel ve küçük tüketimli ticari tesislerde, doğal gazın kullanımına yönelik olarak oluşturulacak tesisatların tasarımı, yapımı, kontrolü, işletmeye alınması ve işletmeye alınmasından sonra yapılabilecek ilave ve tadilatlar ile ilgili esasları kapsar.

# SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ. İç Tesisat Şartnamesi, 4646 Sayılı Doğal gaz Piyasası Kanunu ve ilgili yönetmelik, tebliğ ve kurul kararlarına dayanmaktadır.

## Tanımlar

### Sertifika

# Şehir içi dağıtım şebekesine ait servis hatları ve iç tesisat ile ilgili proje, müşavirlik, kontrol, yapım, denetim, servis, bakım - onarım hizmetlerini yapmaya yeterli olduklarını gösteren, dağıtım şirketleri ile sertifika belgesi sahibi resmi veya özel şirketler tarafından düzenlenen ve ilgili SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’nin belirlenmiş bölgesinde geçerli olan ve gerçek veya tüzel kişilere verilen izin belgesidir.

### Sertifikalı firma

# Sertifika Yönetmeliğine göre sertifika almış gerçek veya tüzel kişidir.

### Sertifika Sahibi

Sertifika Yönetmeliğine göre sertifika almış gerçek veya tüzel kişidir.

### Mühendis

Doğal gaz tesisatı ve dönüşüm işi için SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.'nden sertifika almış firmalarda, proje ve/veya uygulama yapan kayıtlı mühendislerdir.

### Endüstriyel Kuruluş

Üretim maksatlı faaliyet gösteren, doğal gazı tesis genelinde proses, ısınma, kojenerasyon ve/veya mutfak tüketimi maksatlı kullanan kuruluşlardır.

### Büyük Ticari Kuruluş

Ticaret Odasına kayıtlı olup işletme ile ticari doğal gaz kullanım sözleşmesi yapan kuruluşlardır.

### Isıtma

# İstenen bir meheli, belirlenen bir sıcaklığa getirmek için katı, sıvı, gaz, kombine v.b. gibi yakıtların yakılmasını yönetme işidir.

### Isıtma Tesisi

# İstenen ısıtmayı sağlamak maksadı ile yakıtın yakılmasını sağlayan uygun biçim ve boyutta ısı üreticileri ile ısıtılacak mahallerin uygun yerlerine yerleştirilmiş ısı yayıcıları ve bunlara ait tesisatlardan oluşan tesislerdir.

### Evsel ve Küçük Tüketimli Ticari Tesis

# Gaz teslim noktası çıkış basıncının 300 mbar ve altında, gaz arzı debisinin ise 200 m³/h’ in altında

# olduğu tesislerdir.

### Merkezi Isıtma Tesisi

# Merkezi ısıtma tesisi, bir veya birden çok konutlu bir binanın altında yada çatı katında veya birden çok binadan meydana gelen bir sitedeki mevcut binalardan birinin altında yada çatı katında veya sitenin dışında uygun bir yere müstakilen tesis edilen ısıtma tesisleridir.

### Müşteri

Doğal gazı kendi kullanımı için dağıtım şirketlerinden almak zorunda olan gerçek veya tüzel kişiyi

ifade eder.

### Sözleşme

SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ. ile müşteri arasında doğal gazın satış koşullarını belirlemek maksadıyla imzalanan sözleşmedir.

### Dağıtım Şirketi

EPDK tarafından belirlenen bir bölgede doğal gazın dağıtımı ve mahalli boru hattı şebekesi ile nakli faaliyetlerini yapmaya yetkili kılınan tüzel kişidir.

IĞDIR şehrinin Şehir Doğal Gaz Dağıtım Lisansı ihalesi, EPDK tarafından SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’ ne verilmiştir. Bu şartnamede DAĞITIM ŞİRKETİ olarak SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ. tanımlanacaktır.

### Dağıtım Şebekesi

Doğal gazın kent girişindeki ana basınç düşürme ve ölçüm istasyonlarından alınarak doğal gaz teslim noktalarına iletimini sağlayan yeraltı doğal gaz boru hatlarının tümüdür.

### Servis Kutusu

Servis ya da bağlantı hattının bitimine konulan ve içinde servis regülatörü veya servis regülatör-sayaç seti ve/veya vana bulunan kutuyu ya da ana kapama vanasını ifade eder.

### Doğal Gaz

# Yerden çıkarılan veya çıkarılabilen gaz halindeki doğal hidrokarbonlar ile bu gazların piyasaya sunulmak üzere çeşitli yöntemlerle sıvılaştırılmış, basınçlandırılmış veya fiziksel işlemlere tabi tutulmuş (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı hariç) diğer hallerini ifade eder.

### Brülör

# Gazı yakma havası (oksijen) ile belirli oranlarda karıştıran ve ısı ihtiyacına göre gerekli gaz-hava karışım oranını, alevin biçim ve büyüklüğünü ayarlamak suretiyle issiz ve tam yanmayı ve alevin meydana gelmesini sağlayan; bu amaçla otomatik kumanda, kontrol, ayar, ateşleme ve güvenlik tertibatı ile donatılan ve gerektiğinde yakma havasını cebri veya tabii olarak sağlayan elemanları içeren cihazdır.

### Tam Yanma

# Doğal gazın, kimyevi bileşimine uygun olarak hesaplanmış gerekli miktarda yakma havası ile kimyasal tepkimeye girmesi olayıdır.

# CH4 + 2O2 + 8N2                                CO2 + 2H2O + 8N2 + ENERJİ

### Vent Hattı

# Boru hattındaki gazın gerektiğinde tahliyesi için; boru hattına, emniyet kapama vanaları sistemine, basınç tahliye vanalarına, brülör öncesi gaz kontrol hatlarına monte edilen, küresel vana ve borulardan oluşan hattır.

### Alçak Basınçlı Buhar Kazanı

# Alçak basınçlı buhar kazanı, izin verilen işletme üst basıncı (TS EN 764-1) en çok 0.5 Atü olan TS 377, TS 497, TS 12952’ e göre projelendirilip imal edilen ve TS 2838’ e uygun güvenlik tertibatı ile donatılan buhar üreticileridir.

### Yüksek Basınçlı Buhar Kazanı

# TS EN 12953’ da belirtilen ve işletme üst basıncı 0.5 Atü’ den yüksek olan buhar üreticileridir.

### Isı Gücü

# Isı gücü, su, buhar veya hava gibi bir ısı taşıyıcı akışkana, bir ısı üreticisi tarafından birim zamanda aktarılan yararlı ısı miktarıdır (kW, kcal/h).

### Anma Isı Gücü (QN)

# Anma ısı gücü, belirli bir yakıt (katı, sıvı veya gaz) için TS 4040’ da yer alan şartları sağlamak üzere önceden belirtilen ve kararlı durumda, ısı üreticisinden ısı taşıyıcısı akışkana sürekli olarak aktarılan ısı miktarıdır (kW, kcal/h).

### Anma Isı Gücü Alanı (AN)

# Anma ısı gücü alanı (AN), belirli bir yakıt türü (katı, sıvı, gaz) için, ısı üreticisinin kararlı duruma erişmesinden sonra anma ısı gücünü sürekli olarak veren, bir tarafında ısıtıcı akışkanın bulunduğu ve diğer tarafını alev ve sıcak yanmış gazların yaladığı, imalatçı tarafından ısı üreticisinin (sıcak su kazanı, buhar kazanı v.b.) etiketinde belirtmiş olduğu alan olup birimi “m2” dir.

### Isıtma Yüzeyi (F)

# Isıtma yüzeyi, arkasında ısıtılan su v.b. akışkanın bulunduğu ve alevin ve/veya sıcak gazların temas edip ısı geçişinin sağlandığı (su borulu kazanlarda bunun tersi) kazan yüzeylerinin toplamı olup birimi “m2” dir.

### Atık Gaz

# Atık gaz, yakıtın yakılması sonucu meydana gelen ve faydalı ısısından yararlanıldıktan sonra atılan gaz halindeki yanma ürünleridir.

### Valf (Ventil)

# Valf, sızdırmazlık (kapatma) elemanı, akış yönüne karşı hareket ederek sızdırmazlık yüzeyinden uzaklaşmak (valfın açılması) veya yaklaşmak (valf in kapanması) suretiyle akış kesen bir tesisat elemanıdır.

### Vana

# Akış kesme tesisat elemanıdır. (TS EN 331, TS 9809)

### Sayaç

# Sayaç, harcanmak (yakılmak) üzere tüketim mahalline sevk edilen doğal gazı ölçmekte kullanılan cihazdır. (TS 8415, TS 5910 EN 1359, TS 5477 EN 12261)

### Gaz Teslim Noktası

# Müşteriye gaz arzının sağlanacağı, Servis Kutusu veya Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonudur.

### Gaz Teslim Noktası Regülatörü

# Gaz teslim noktasında tesis edilen ve ana dağıtım hattındaki basıncın gerek duyulan basınca düşürülmesi amacı ile tesis edilen regülatörlerdir.

### Domestik Regülatör

# Gaz teslim noktası ile gaz yakan cihazlar arasında bulunan boru hattındaki mevcut basıncın, gaz yakma basıncından yüksek olduğu durumlarda tesis edilen regülatörlerdir.

### Rekor

# Gaz hattının bir kısmını herhangi bir sebepten dolayı sökmek, tamir etmek v.b. işler için kullanılan uzun dişli boru parçası, manşon ve kontra somundan oluşan bağlantı elemanıdır.

### Filtre

# Gaz tesisatındaki yabancı maddelerin sayaç, gaz hattı elemanları veya yakıcı cihazlara geçişini engellemek amacı ile kullanılan elemandır.

### Test Nipeli

# Sızdırmazlık testi, bakım ve ayarlar sırasında yapılacak basınç ölçümlerinde kullanılmak amacı ile doğal gaz boru hattı üzerine konulan elemanlardır.

### Brülör gaz kontrol hattı (Gas Train)

# Doğal gaz yakan cihazların (brülör, bek v.b.) emniyetli ve verimli olarak çalışmalarını temin etmek maksadıyla tesis edilen sistemlerdir.

### Tabii Havalandırma Sistemi

# Yakma havasını bulunduğu ortamdan alan yakıcı cihazların bulunduğu mahallerin havalandırmasının dış atmosfere açık bölümden tabii olarak yapılmasını sağlayan sistemdir. (kanal, menfez v.b.)

### Cebri (Mekanik) Havalandırma Sistemi

# Alt ve üst havalandırmanın, vantilatör, aspiratör gibi mekanik sistemlerle havalandırma kanalları kullanılarak sağlandığı sistemdir.

### Alt Havalandırma

# Yakıcı cihaz için gerekli yakma havasını temin için tesis edilen sistemdir.

### Üst Havalandırma

# Ortamda bulunabilecek atık ve/veya çiğ gazların dış ortama tahliyesi ve yakma havasının alt havalandırma noktasından ortama girişinin rahat yapılabilmesi için tesis edilen sistemlerdir.

### Üst Isıl Değer

# Üst ısıl değeri, belirli bir sıcaklık derecesinde bulunan 1 Nm3 gazın tam yanma için gerekli minimum hava ile karıştırılarak herhangi bir ısı kaybı olmadan yakıldığında ve yanma ürünleri başlangıç derecesine kadar soğutulup karışımındaki su buharı yoğuşturulduğunda açığa çıkan ısı miktarıdır. (Sembolü Ho, Birimi kcal/Nm3’ tür.)

### Alt Isıl Değer

# Alt ısıl değeri, belirli bir sıcaklık derecesinde 1 Nm3 gazın, tam yanma için gerekli minimum hava ile karıştırılarak herhangi bir ısı kaybı olmadan yakıldığında ve yanma ürünleri, karışımdaki su buharı yoğuşturulmadan başlangıç sıcaklığına kadar soğutulduğunda açığa çıkan ısı miktarıdır. (Sembolü Hu, birimi kcal/Nm3’ tür.)

### Wobbe Sayısı

# Wobbe sayısı, bir gazın sabit beslenme basıncında yakılması ile açığa çıkan ısı ile ilgili olup aşağıdaki formülle hesaplanır.

# W=Gazın üst ısıl değeri / (Gazın bağıl yoğunluğu)1/2

### Bağıl Yoğunluk (ρ)

# Aynı basınç ve sıcaklık şartları altında 15°C ve 1013,25 mbarg' da belirli bir hacimdeki gaz kütlesinin aynı hacımdaki kuru hava kütlesine oranıdır.

### Gaz Modülü

# Bir cihazın wobbe sayısı farklı başka bir gazla çalışabilir hale dönüştürülmesinde ısı girdi paritesi ve primer hava sürüklenmesinin doğru değerini elde etmek için, cihazın daha önce çalıştığı gazla aynı olması gereken orandır.

### II. Gaz Ailesi

# II. gaz ailesi, standart şartlar altında, wobbe sayıları 11,46 - 16,1 kWh / m3 arasında olan gazlar olup, doğal gaz bu gaz ailesindendir.

### İç Tesisat

# Gaz teslim noktasından itibaren sayaç hariç, müşteri tarafından yaptırılan ve mülkiyeti müşteriye ait olan boru hattı ve ekipmanı ile tüketim cihazları, atık gaz çıkış borusu, baca ve havalandırmadan oluşan sistemdir.

### Bina Bağlantı Hattı

# Gaz teslim noktası ile ana kesme vanası arasındaki hattır.

### Kolon Hattı

# Ana kesme vanasından müşteri sayacı giriş vanasına kadar olan tesisat bölümüdür.

### Ana Kapama Vanası

# Bina bağlantı hattı üzerinde tesis edilen ve gerektiğinde gaz akışının tamamının kesilmesini temin etmek amacı ile kullanılan tesisat elemanıdır.

### Tesisat Galerisi

# Bina dışında, doğal gaz ve/veya diğer tesisat hatlarının geçtiği, havalandırma ve aydınlatması temin edilmiş istenildiğinde kontrolü, bakım ve onarımı yapılabilen toprak altı tesisat kanallarıdır.

### Tesisat Şaftı

# Bina içinde, doğal gaz ve/veya diğer tesisat hatlarının geçtiği, havalandırması temin edilmiş, binanın her katında bakım, onarım ve kontrol maksatlı ulaşılabilen tesisat kanallarıdır.

### Tesisat Kanalı

# İçinden bir veya birkaç tesisatın geçirilmesi düşünülerek özel olarak inşa edilmiş kanallardır.

### Toplam Kapasite

Bir binada bulunan bütün aboneler tarafından eş zamanlı kullanım dikkate alınarak birim zamanda (bir saatte) aynı anda tüketilebileceği kabul edilen ve bağlantı hattı çapının belirlenmesinde esas alınan toplam (azami) gaz tüketim miktarı (m3/h).

### Kazan

# Isınma veya proses amaçlı sıcak su veya su buharı üreten, bazı hallerde kullanım amaçlı sıcak su temin eden cihazlardır.

### Boyler

# Kazan ile eş güdümlü çalışan veya kendine ait bir yakma sistemi bulunan kullanım amaçlı sıcak su üretim maksatlı cihazlardır.

### Kat Kaloriferi

# Anma ısı yükü 70 kW’ yi aşmayan bireysel veya küçük tüketimli bina merkezi ısıtma sistemlerinde kullanılan yer veya duvar tipi cihazlardır.

### Kombi

Kullanma ve ısıtma sıcak suyunu kullandıkları gazın yanma ısısından yararlanarak elde eden, genellikle “B”,  “B1” ve “C” tipi olarak imal edilen atmosferik brülörlü anma ısı gücü 70 kW’yi geçmeyen cihazlar.

### Şofben

# Kullanım sıcak suyu üretme maksatlı cihazlardır.

### Soba

# Gaz yakarak elde ettiği ısıyı doğrudan ısıtma yüzeyleri üzerinden ortama veren cihazlardır.

### Sıcak hava üreticisi

# Uygun biçim ve boyuttaki ısıtma yüzeyleri vasıtasıyla havayı doğrudan ısıtan ve gaz yakıtla çalışan

# bir ısıtma cihazıdır.

### Radyant Isıtıcı

# İnsan boyundan yüksek seviyeden, gaz yakıp bulunduğu mekana ısı transferini ışınım ile yaparak ısıtan cihazlardır.

### A Tipi Cihazlar (Bacasız Cihazlar)

# A tipi cihazlar yanma için gerekli havayı monte edildikleri ortamdan alan, atık gaz tesisatı olmayan, yanma ürünlerini bulundukları ortama veren cihazlardır.

### B Tipi Cihazlar (Bacalı Cihazlar)

# B tipi cihazlar yanma için gerekli olan havayı monte edildikleri ortamdan alan, açık yanma odalı, yanma ürünlerini uygun bir atık gaz tesisatı ve uygun bir baca vasıtası ile dış ortama veren cihazlardır.

### B1 Tipi Cihazlar (Fanlı – Bacalı Cihazlar)

# B1 Tipi Cihazlar yanma için gerekli olan havayı monte edildikleri ortamdan alan açık yanma odalı, yanma ürünlerini bir vantilatör yardımı ve özel atık gaz elemanları vasıtası ile doğrudan veya atık gaz bağlantı elemanları ve uygun bir baca vasıtası ile dış ortama veren, havalandırma ihtiyacı bakımından B tipi cihazlar ile aynı kategoride mütalaa edilen cihazlardır.

### C Tipi Denge Bacalı (Denge Bacalı Cihazlar)

# C Tipi denge bacalı cihazlar, yanma için gerekli olan havayı, monte edildikleri ortamdan bağımsız olarak özel hava bağlantısı ile dış ortamdan alan, kapalı yanma odalı, yanma ürünlerini özel atık gaz elemanları ile dış ortama veren havalandırmaları bulundukları ortamdan bağımsız olan cihazlardır.

### Yoğuşmalı Cihazlar

# Yoğuşmalı cihazlar, kullanma ve ısıtma sıcak suyunu ısıtmak için kullandıkları gazın yanma ısısı dışında atık gazın içindeki su buharını yoğuşturarak, buharın yoğuşma gizli ısısından da yararlanan genellikle “C” tipi denge bacalı olarak imal edilen cihazlardır.

### Ocak

# Yemek pişirme ve/veya yemek ısıtma maksatlı açık yanmalı cihazlardır.

### Baca

# Gaz tüketim cihazlarında yanma sonucu oluşan atık gazların atmosfere atılmasını sağlayan daire, kare veya dikdörtgen kesitli kanaldır.

### Baca Klapesi

# Bacada veya duman kanalında termik veya mekanik olarak çalışan yatay veya düşey bir eksen etrafında (menteşe gibi) dönerek akışı kesen veya düzenleyen bir tesisat elemanıdır.

### Yanmış Gaz Klapesi

Bacada veya yanmış gaz kanalında termik veya mekanik olarak çalışan bir klapedir.

### Baca Sensörü (Atık Gaz Akış Sigortası)

# Atık gaz borusuna/kanalına monte edilen ve bacada meydana gelen yığılma ve geri tepme gibi durumlarında gazı kesen emniyet tertibatıdır.

### Atık Gaz Çıkış Borusu (Duman Kanalı)

# Gaz tüketim cihazı ile baca arasındaki irtibatı sağlayan daire, kare veya dikdörtgen kesitli baca bağlantı kanallarıdır.

### Baca Şapkası

# Bacanın çekiş etkisini düzenleyen, bacayı harici etkilerden koruyan ve baca çıkış ucuna yerleştirilen şapkadır.

### Etkili Baca Yüksekliği

# Atık gazın bacaya girdiği yer ile atık gazın bacayı terk ettiği nokta arasındaki yükseklik farkıdır  (TS 11386, TS 11388).

### Müstakil (Bireysel) Baca

# Tek bir birime hizmet vermek üzere inşa edilmiş, binanın bir katından çatının üstüne kadar çıkan ve diğer katlarla cihaz bağlantısı olmayan bacadır.

### Ortak Baca (Şönt Baca)

# Çatı üstüne çıkan bir ana baca ile cihazın bağlandığı kattan bir kat yukarıda ana baca ile birleşen ve ana bacaya paralel bacalardan oluşan ve birden fazla birime hizmet vermek için inşa edilmiş bacadır.

### Adi Baca

# Birden fazla birime hizmet vermek için inşa edilmiş, her katta cihazların doğrudan bağlandıkları

# bacadır.

### Hidrolik Çap

# Kanal kesit alanının (A), kanal çevre uzunluğuna (U) bölümünün 4 katıdır.

# Dh = 4 x A / U

# A 	: Kanal kesit alanı

# U 	: Kanal çevre uzunluğu

# Dh 	: Hidrolik çap

### TS

Türk standartlarını ifade eder.

### TSE

Türk Standardları Enstitüsünü ifade eder.

### EN

Avrupa standartlarını (European Norm) ifade eder.

### IEC

Uluslararası Elektroteknik Komisyonunu (International Electrotechnical Commission) ifade eder.

### ISO

Uluslararası Standardizasyon Kuruluşunu,International Organization for Standardization ifade eder.

### Proses

Bir maddeye enerji verilerek, genelde bu enerji ısıdır ve bu maddeden enerji transferi yapılmak suretiyle malzemenin işlenmesi olarak adlandırılır.

### Metreküp (sm3)

1,01325 bar mutlak basınç ve 15°C’ de bir metreküp hacim kaplayan doğal gaz miktarına standart metreküp denir.

### Doğal Gaz Teslim Noktası

Müşteriye doğal gaz arzının sağlanacağı noktadır. (Servis Kutusu ise servis regülatörü çıkışı veya Basınç Düşürme ve Ölçüm istasyonu ise istasyon çıkış vanası)

### Brülör Doğal Gaz Kontrol Hattı

Brülör doğal gaz işletme ve emniyet elemanlarından (küresel vana, manometre, filtre minimum doğal gaz basınç presostadı, maksimum doğal gaz basınç presostadı, Selonoid vanalar, v.b.) oluşan armatür grubudur.

### İç Sızdırmazlık Kontrol Elemanı

Valf, sızdırmazlık (kapatma) elemanı olup akış yönüne karşı hareket ederek sızdırmazlık yüzeyinden uzaklaşmak (valfın açılması) veya yaklaşmak (valfin kapanması) suretiyle akış kesen bir tesisat elemanıdır.

### Kaynak

Birbirinin aynı veya eritme aralıkları birbirine yakın iki veya daha fazla metalik veya termoplastik parçayı, ısı, basınç veya her ikisi birden kullanılarak aynı ya da yaklaşık eritme aralığında ilave malzeme katarak veya katmadan yapılan birleştirme veya dolgu işlemidir.

### Metal Kaynağı

Metalik malzemeleri, ısı, basınç veya her ikisi birden kullanılarak; aynı cinsten eritme aralığında, aynı ya da yaklaşık bir malzeme (ilave metal) katarak veya katmadan yapılan birleştirme ya da doldurma işlemidir.

### Atık Gaz Çıkış Borusu (Duman Kanalı)

Doğal gaz tüketim cihazı ile baca arasındaki irtibatı sağlayan daire, kare veya dikdörtgen kesitli baca bağlantı kanallarıdır.

### Atık Gaz Bacası

Doğal gaz tüketim cihazlarında yanma sonucu oluşan atık gazların atmosfere atılmasını sağlayan

kanaldır.

### Atık Gaz Akış Sigortası

Atık gaz borusuna/kanalına monte edilen ve bacada meydana gelen kuvvetli çekiş, yığılma ve geri tepme durumlarında gazı kesen emniyet tertibatıdır.

### Yangın Vanası

Doğal gaz kontrol hattında kesme vanasından önce konulan ve yangın v.b. bir nedenle ortam sıcaklığının belirli bir değere yükselmesi durumunda doğal gaz akışını otomatik olarak kesen vanadır. (Kapasitesine bakılmaksızın isteğe bağlıdır.)

### Esnek Bağlantı Elemanı

Boru hattının, güzergahı üzerinde mesnetlendiği noktalarda (farklı oturma zeminine sahip yapıların dilatasyon noktaları v.b.) meydana gelebilecek birbirinden bağımsız dinamik zorlanmalarda, brülör doğal gaz yolu hatlarında tesisat üzerindeki titreşimi absorbe etmek ve boru hattının zarar görmesini engellemek amacı ile boru hattı üzerine yerleştirilen elemanlardır.

# EVSEL TESİSLERDE DOĞAL GAZ TESİSATI

## GAZ TESLİM NOKTASI

# Çelik ve / veya PE ana dağıtım şebekesindeki mevcut basıncın ihtiyaç duyulan basınca düşürülmesi için kurulan tesislerdir. Gaz teslim noktası, Servis Kutusu yada Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu şeklinde olabilir.

# Servis kutularının giriş tarafındaki hat PE olup taşıdığı basınç 1 - 4 bar, çıkış tarafındaki basınç ise 21 mbar veya 300 mbar olmak üzere iki ayrı değerde olabilecek şekilde tesis edilmektedir. Servis kutusu çıkış basıncının hangi değerde olacağı, ihtiyaç duyulan gaz debisi ve gaz basıncı gibi değişkenlere bağlıdır. Çıkış debileri ise servis kutusu içinde bulunan basınç düşürme regülatörlerinin tipine ve sayısına göre değişkenlik gösterir. Servis regülatörlerinin tipi ve sayısı onaylanan projeye göre firmanın yapacağı talep doğrultusunda SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ. tarafından belirlenir.

# Ayrıca servis kutuları tesis edilecekleri mahalin fiziksel şartlarına, (Duvar tipi servis kutusu, yer tipi servis kutusu) ihtiyaç duyulan gaz debisine ve basıncına göre S 200, S 300, S 700, CES 200 v.b. tiplere ayrılır.

### Servis Kutusu ve Regülatör Tipleri

|  | 21 mbar İşletme Basıncı | 300 mbar İşletme Basıncı |
| --- | --- | --- |
|  | S200 | S700 | S2200 | CES 200 | S200 | S700 | S2200 | CES 200 |
| DEBİ (m3/h) | 150 | 25 50 75 100 | 25 50 75 | 25 50 75 100 | 150 | 25 50 75 100 | 25 50 75 | 25 50 75 100 |

#### Tablo 1. Gaz Teslim Noktasında Tesis Edilen Servis Kutuları ve Bu Servis Kutularında Kullanılan Regülatör Tipleri

# SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ. gaz teslim noktasında tesis edilen servis kutuları ve bu servis kutularında kullanılan regülatörlerin tipleri Tablo 1’ de verilmiştir.

#### İşletme yukarıda belirtilen servis kutusu ve servis kutusu regülatör tiplerinde değişiklik

#### yapma hakkına sahiptir.

SERVİS KUTUSU DETAYI

Şekil 1. Servis kutusu detayı

## MALZEME SEÇİMİ

# Tüm tesisat bileşenleri ve yakıcı cihaz seçiminde TS, EN, ISO, IEC standartlarından herhangi birine, bu standartları haiz olmayan malzemeler, TSE tarafından kabul gören diğer standartlardan birine uygun olmalıdır.

# Konusunda TSE standardı olmayan yakıcı cihazlar için (kazan, brülör, bek, ocak, fırın vb.) yukarıdaki şartların sağlanamadığı durumlarda, TSE veya Üniversitelerin Mühendislik Fakültesi Makine Bölümünden özel inceleme raporu alınacaktır.

Standartlarda yapılabilecek değişikliklerde yeni tarihli standardın resmi gazetede yayınlanmasından sonra yeni standart geçerli olur.

## BORULAMA VE YERLEŞTİRME KURALLARI

### Boru ve Bağlantı Elemanları;

Boru ve bağlantı elemanlarının iç tesisat montajlarında; Kullanılan bütün malzemelerin standart numaralarının rahatlıkla gözlemlenebilmesi, kontrol edilebilecek konumda montajının yapılması ve tesisat kontrolünde ürüne ait, üretim standart numarasının okunabilmesi şarttır.

# Çelik borular: TS 6047, EN 10208, TS EN ISO 3183

# Kaynak ağızlı çelik bağlantı elemanı: TS 2649,  ISO/R 64-221, DIN 1681, 1629, 1745

# Dişli bağlantı elemanı: TS 11 EN 10242, EN 10242

# PE Borular: TS ISO 11414 , TS EN 1555

# PE bağlantı elemanı:TS EN 1555

# Küresel vana: TS EN 331, TS 9809, ISO 7121

# Flanşlar (Kaynak boyunlu): TS ISO 7005-1

# Dikişsiz bakır borular: TS 9872 , TS EN 1057, EN 1057

### Yer Altı Gaz Boruları

# Doğal gaz boru hattının güzergah seçimi esnasında, boru hattı yakıt depoları, drenaj kanalları, elektrik kabloları, kanalizasyon v.b. yerlere Tablo 2’ de belirtilen mesafelerden daha yakın olmamalı, mekanik hasar ve aşırı gerilime maruz kalmayacağı emniyetli yerlerden geçirilmelidir.

| PARALEL VEYA DİKİNE GEÇİŞ | MİNİMUM MESAFE |
| --- | --- |
| Elektrik Kabloları | 50 cm |
| Kanalizasyon Boruları, Agresif Akışkan Boruları, Oksijen Boruları | Dikine Geçiş : 50 cm Paralel Geçiş : 100 cm |
| Metal Borular | 50 cm |
| Sentetik Borular | 30 cm |
| Açık Sistemler (Kanal Vs.) | Dikine Geçiş : 50 cm Paralel Geçiş : 150 cm |
| Diğer Altyapı Tesisleri | 50 cm |

# Tablo 2. Doğal Gaz Boru Hattının Güzergah Seçimi Esnasında, Boru Hattı Yakıt Depoları, Drenaj Kanalları, Elektrik Kabloları, Kanalizasyon v.b. Yerlere Olması Gereken Min. Mesafeler;

Yeraltına yerleştirilen çelik borular hazır Polietilen (PE) kaplı veya TS 5139’a uygun sıcak sargı ile kaplanmış olmalıdır. Bağlantı yerleri ( kaynak yerleri ) TS 5139’a uygun sıcak sargı ile kaplanmış olmalı ve tüm borular TS 5141 EN 12954 standardına uygun katodik koruma ile korozyona karşı koruma altına alınmalıdır. Çelik borular TS EN 14161 standardına uygun olarak tesis edilmelidir. Çelik boruların birbirine eklenmesi kaynak tekniği ile olmalıdır. Hazır PE kaplı borular yeraltına tesis edilmeden önce kaplamada hasar olup olmadığı kontrol edilmelidir. Sıcak PE sargı uygulamasında, uygun kaplama yöntemi kullanılmalı ve önce boru üzerindeki hadde pası, korozyon ürünleri, yağ ve nem tamamen giderilmeli, işlem esnasında sargı malzemesine hasar verilmemeli, sargıda pot veya boşluk olmamalıdır. PE kaplama, borunun toprak seviyesinden çıktığı yerden en az 60 cm yukarıya kadar devam etmelidir.

# Çelik boruların tesisinde TS EN 14161 dikkate alınmalıdır. Çelik boruların birbirine eklenmesi kaynak ile, polietilen borularda ise elektrofüzyon tekniği ile olmalıdır. Toprakaltına döşenecek Doğal gaz hattı için gerekli olan tranşe derinlikleri Şekil 2 ve Şekil 3’ de verilmiştir. Kullanılacak olan ikaz bandı en az 20 cm genişliğinde, sarı renkli zemin üzerinde kırmızı ile “187 DOĞAL GAZ ACİL” ibaresi bulunur şekilde olmalıdır. Geri dolgu işlemi esnasında boru altına, boşluk kalmayacak şekilde sarı kum ile yastıklama yapılmalıdır.

# Şekil 2. Toprakaltı Hat Detayı(Çelik Boru)           Şekil 3. Toprakaltı Hat Detayı(PE Boru)

# Boruya zarar verebilecek büyüklükte taş ve moloz yığınları dolgu malzemesi içinde bulunmamalıdır. Çelik borunun aşırı yüke maruz kalabileceği (yol geçişi, araç geçişi v.b.) durumlarda tranşe derinliği arttırılmalı ve boru üst seviyesinin tranşe üst seviyesine olan mesafesi 80 cm olmalıdır. Bu derinliğin sağlanamayacağı durumlarda çelik kılıf kullanmak şartı ile tranşe derinliği en az 60 cm olmalıdır. Kılıf borusunun iç çapı Doğal gaz borusunun dış çapından en az 6 cm büyük olmalıdır. Kılıf borusunun ve Doğal gaz borusunun birbirine temasını önlemek için araya kauçuk veya plastik gibi ayırıcılar konmalıdır. İlaveten kılıf ve Doğal gaz borusu arasına su ve yabancı madde girişini önlemek için uç kısımları kauçuk nevi bir malzeme ile kapatılmalıdır. Kılıf borusu ve Doğal gaz borusunun kılıf içinde kalan kısmı da hazır PE kaplı olmalı veya sıcak PE sargı ile izole edilmelidir (Şekil 5). PE hatlar için, minimum tranşe derinliği 80 cm’ dir.

# Şekil 4. Muhafaza Borusu Detayı,

# Toprak altı Doğal gaz hattının, Tesisat galerisi içerisinden geçirileceği durumlarda;

# Tesisat galerisi, Doğal gaz hattının kontrolü yapılabilecek boyut ve biçimde olmalıdır.

- Tesisat galerisinin havalandırılması sağlanmalıdır.

# Tesisat galerisinde kullanılacak Doğal gaz borusu hazır PE kaplı olmalıdır.

# Tesisat galerisinde tesis edilen Doğal gaz hattı, diğer tesisatların üst seviyesinden ve minimum 15 cm mesafeden geçmelidir.

# Tesisat galerisi aydınlatması ex-proof olmalı, Doğal gaz hattından daha düşük seviyede bulunmalıdır.

### Boru Tesisatının Korozyona Karşı Korunması

Toprak altında kalan çelik boru hatları TS 5141 EN 12954’ e göre katodik koruma yapılmalıdır. Galvanik anotlarla yapılacak katodik koruma sistemlerinde galvanik anot olarak magnezyum anotlar kullanılacak ve Doğal gaz tesisatı ile arasındaki mesafe derinlik 50 cm ve yatayda 150 cm olacaktır. Magnezyum anotlar TS 5141 EN 12954’e uygun olacaktır.

# Katodik izolasyon kaynaklı mafsal ile yapılacaktır.

# Şekil 5. Katodik Koruma Uygulaması

# D (mm)							: Boru Çapı

# Kullanılacağı Zeminin Özgül Elektrik Direnci			: 4000 ohmcm (Max) olmalıdır.

# Magnezyum anotların kimyasal özellikleriyse;

# Elektrod Potansiyeli (Referans Cu/CuSO4 elektrod)		: -1500 mVolt (Deniz suyu içinde)

# 4 Teorik Akım Kapasitesi					:  3.94 amper.saat/kg

# Anot Verimi							:  % 50

# Çeliğe Karşı Devre Potansiyeli				:  650 mVolt

# PE kaplı borularda ortalama 20 yıl katodik koruma ömrü için uygun anot boyutları, boru çapı ve metrajına göre Tablo 3’ te verilmiştir.

| BORU ÇAPI | ANOT BOYUTU |
| --- | --- |
|  | 2 lb | 3.5 lb | 6.5 lb | 11 lb | 17 lb |
|  | 0.907 kg | 1.588 kg | 2.948 kg | 4.989 kg | 7.711 kg |
| DN 25 | 150 m | 260 m | 480 m | 760 m | 1270 m |
| DN 32 | 110 m | 190 m | 380 m | 600 m | 1000 m |
| DN 40 | 85 m | 160 m | 300 m | 480 m | 800 m |
| DN 50 | 70 m | 130 m | 240 m | 380 m | 640 m |
| DN 65 | 55 m | 100 m | 190 m | 290 m | 490 m |
| DN 80 | 45 m | 80 m | 150 m | 240 m | 400 m |
| DN 100 | 40 m | 70 m | 120 m | 190 m | 320 m |
| DN 125 | 30 m | 50 m | 100 m | 155 m | 250 m |
| DN 150 | 25 m | 40 m | 80 m | 130 m | 210 m |

# Tablo 3. PE Kaplı Borularda Ortalama 20 Yıl Katodik Koruma Ömrü İçin Boru Çapı ve Metrajına Göre Uygun Anot Boyutları

# Servis kutusu ortak kullanımlarında katodik koruma uygulaması:

# Uygulama 1

# A binası gaz kullanıyor ve katodik koruma mevcut değil, B binası bağlantı yapacak ise; B binası için daha önce bir branşman vanası mevcut olsun veya olmasın, 1 nolu hattın tamamı yenilenmeli, 1 ve 2 nolu hatlar katodik koruma altına alınmalıdır. A ve B  binalarına ait hatlara izolasyon flanşı tesis edilmelidir (Şekil 6).

# Uygulama 2

# A binası gaz kullanıyor ve katodik koruma mevcut , B binası bağlantı yapacak ise, toprak altı hattın tamamı için katodik koruma ölçüm değeri doğru okunabiliyor ise B binası için ayrı bir anot sistemi koyulmayabilir. B binası hattına izolasyon flanşı tesis edilmelidir (Şekil 5).

Şekil 6. Servis Kutusu Ortak Kullanımlarında Katodik Koruma Uygulamaları

### Yer Üstü Gaz Boruları

# Şekil 7. Binalara Ait Servis Hatları Ve Servis Kutularının Yerleri, İşletmece Belirlendikten Sonra İç Tesisatın Bina Bağlantı Hatları

# Şekil 8. Binalara Ait Servis Hatları Ve Servis Kutularının Yerleri, İşletmece Belirlendikten Sonra İç Tesisatın Bina Bağlantı Hatları

# Binalara ait servis hatları ve servis kutularının yerleri, işletmece belirlendikten sonra iç

# tesisatın bina bağlantı hattı Şekil 7,Şekil 8 ’e göre yapılır. Tehlikeli durumlar için çelik kılıf koruması yapılmalıdır.

# Bina bağlantı hatları binaya, binanın girişine yakın, yeterince aydınlatılmış, kuru, kendi kendine havalanabilen ve kolayca ulaşılabilen bir yerinden girmelidir. Gaz borusu hasara uğramayacak bir biçimde korunmuş olmalıdır. Doğal gaz boruları, bina ortak mahali olmayan yerler, kapıcı dairesi, sığınak, yakıt deposu bulunan v.b. yerlerden geçemez (TS 7363). Doğal gaz hattı yangın merdiveninin içinden ve bitişiğinden geçirilmemelidir. Doğal gaz boruları işletme tarafından her zaman kolayca görülebilecek, kontrol edilebilecek ve gerektiğinde kolayca müdahale edilebilecek yerlerden geçirilmelidir.

# Doğal gaz bina bağlantı hattı üzerinde Madde 3.3.4.2’ de belirtilen şartlara uygun olan bir mahale (bina ana giriş kapısına mümkün olduğunca yakın) rahatça ulaşılabilecek (1.90-2.10 m), hasar görmeyecek bir noktaya tüm tesisatın gaz akışını gerektiğinde kesip açma işlevini yerine getirecek bir Ana Kesme Vanası konulmalıdır (TS 9809 veya TS EN 331). Ana Kesme Vanası bina dışında bir noktaya konulacak ise havalandırılmış bir kutu içine alınmalıdır. Bina bağlantı hattı bina içinde birden fazla kolona ayrılacak ise her bir kolon için ayrıca bir Kolon Kesme Vanası tesis edilmelidir. Kolon kesme vanaları, kolon ayrım noktasından maksimum 1m mesafede konulabiliyor ise ayrıca bir Ana Kesme Vanası konulmasına gerek yoktur. Ana kapama vanası ile bina giriş sağanlığı arası mesafe 15 m üzerinde ise, bina giriş sahanlığına 2. ana kapatma vanası tesis edilmelidir. Ana kesme ve kolon kesme vanaları tesisata rakorlu bağlantı ile monte edilmelidir. AKV ve kolon kesme vanalarının çapı hattın çapı ile aynı olmalıdır. Yalnızca DN 65 hat üzerinde hız sınırlaması ve basınç kayıpları dikkate alınmak suretiyle DN 50 dişli vana konulabilir. DN 65 ve üzeri çaplardaki AKV ve kolon kesme vanaları, flanşlı ve tam geçişli küresel vana olmalıdır.

# Şekil 9. Duvar Geçişi

# Doğal gaz hatlarının, duvar ve döşemelerden geçişlerinde koruyucu kılıf borusu kullanılmalıdır. Duvar ve döşeme geçişlerinde gaz borusu ve koruyucu borunun eş merkezli olmasına özen gösterilmelidir. Koruyucu borunun iç çapı, gaz borusunun dış çapından en az 20 mm daha büyük olmalıdır. Koruyucu boru bina dış duvarı içine sıkı ve tam sızdırmaz bir biçimde yerleştirilmeli ve duvarın her iki yüzünden dışarıya doğru en az 20 mm taşmalıdır. Koruyucu boru ile gaz borusu arasında kalan boşluk duvarın her iki tarafından zamanla katılaşıp çatlamayacak özellikte uygun macunla(TS EN 751-1, TS EN 751-2, TS EN 751-3) doldurularak tam sızdırmaz hale getirilmelidir. Koruyucu boru içinde kalan gaz borusunda ek yeri bulunmamalıdır (Şekil 9).

# Birden çok binanın aynı servis kutusunu ortak kullanmaları durumunda A.K.V. yerleşimleri Şekil 10’ da verilmiştir.

# Şekil 10. Birden Fazla Binanın Aynı Servis Kutusunu Ortak Kullanmaları Durumunda A.K.V. Yerleşimleri

# Doğal gaz boruları ile telefon, elektrik hatları ve sıcak, kızgın akışkan boruları arasında en az 15 cmlik bir açıklık olmalıdır. 380 V üzerindeki elektrik hatları için bu mesafe en az 30 cm olmalıdır.

# Doğal gaz boruları kendi amacı dışında (elektrik ve yıldırımdan korunma tesislerinin topraklanması vb) kullanılmamalıdır.

# Doğalgaz borularının duvarlara tespitinde; DN 50 ve altındaki çaplarda plastik veya çelik dübelli kelepçeler, DN 65 ve üstü çaplarda çelik dübelli kelepçeler kullanılmalıdır. Kelepçeler yapı elemanlarına tespit edilmelidir.

# Kelepçeler, bağlantı elemanları ve bağlantı noktalarına tespit edilmemelidir.

# Gaz boruları, kapalı hacim içinden geçirilmemelidir. Ancak tesisat şaftı içinden geçirildiğinde bu şaft tam olarak havalanabilecek biçim ve boyutta olmalıdır. Diğer tesisatlar ile gaz boruları arasındaki mesafe en az 15 cm olmalıdır. Duvar içindeki şaftlardan geçen hatlar kelepçelerle tespit edilmeli ve üstleri havalandırmaya uygun kapak ve ızgaralarla örtülmelidir. Tesisat şaftı her kattan ulaşılabilir olmalıdır.

# Boru çaplarına göre kelepçe mesafeleri Tablo 4’ e uygun olmalıdır.

| BORU ÇAPI | YATAY | DÜŞEY | KELEPÇE TİPİ |
| --- | --- | --- | --- |
| ½’’ | 2,0 m | 2.5 m | Plastik dübelli |
| ¾” | 2,5 m | 3,0 m | Plastik dübelli |
| 1” | 2,5 m | 3,0 m | Plastik dübelli |
| 1 ¼” | 2,7 m | 3,0 m | Plastik dübelli |
| 1 ½” | 3,0 m | 3,5 m | Plastik dübelli |
| 2” | 3,0 m | 3,5 m | Plastik dübelli |
| 2 ½” | 3,0 m | 3,5 m | Çelik dübelli |
| 3” | 3,0 m | 3,5 m | Çelik dübelli |
| 4” | 3,0 m | 3,5 m | Çelik dübelli |
| 6” | 5,5 m | 7,5 m | Çelik dübelli |
| 8” | 6,0 m | 8,5 m | Çelik dübelli |

# Tablo 4. Boru Kelepçeleri Tipi ve Mesafesi

# Sıva altına Doğal gaz tesisat borusu döşenmemelidir. İç tesisat borularının duvar içindeki kanallara döşenmesi durumunda kanalların üstleri havalandırmaya uygun kapaklarla örtülmeli ve tesisat boruları korozyona karşı korunmalıdır. Kanal duvarlarında sızdırmazlık sağlanmış olmalıdır (Şekil 11).

# Şekil 11. Sıva Üstü ve Kanal İçi Boru Kelepçeleri

# Doğal gaz boruları, taşıyıcı yapı elemanı olarak kullanılmamalı, diğer boruların üzerinde biriken

# yoğuşma, sızıntı veya terleme sularından etkilenmemesi için diğer boruların en üstünde uygun bir seviyeye yerleştirilmelidir.

# İç tesisat hatları, aydınlık, asansör boşlukları, havalandırma, çatı arası, duman ve çöp bacaları ile

# davlumbaz içinden, yakıt depolarından, asma tavan içinden ve yangın merdivenlerinin içi veya bitişiğinden geçirilmemelidir.

# Temel ve zeminin özellikleri nedeniyle binanın dilatasyonla ayrılmış iki kısmı arasında veya

# bitişik iki ayrı bina arasında farklı oturma olabileceğinden, buralardaki iç tesisat boruları bu olaydan etkilenmeyecek şekilde esnek bağlantı elemanı ile bağlanmalıdır (Şekil 12). Esnek bağlantı elemanı TS 10878’ e uygun olmalıdır.

# Şekil 12. Esnek Bağlantı Elemanı

# Şekil 13. Ondüleli, Kaynak Ağızlı Esnek Bağlantı Elemanı

# Esnek bağlantı elemanının bağlanacağı iki boru arasında bırakılması gereken mesafe, esnek bağlantı elemanı boyunun (L1) en fazla % 80’ i kadar olmalıdır (Şekil 13 ve Tablo 5).

| ANMA ÇAPI | L1 | L2 | d1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | 500 | 60 | 21,3 |
| 20 | 550 | 60 | 26,9 |
| 25 | 600 | 60 | 33,7 |
| 32 | 650 | 70 | 42,4 |
| 40 | 750 | 80 | 48,3 |
| 50 | 850 | 90 | 60,3 |
| 65 | 1000 | 100 | 76,1 |
| 80 | 1150 | 100 | 88,9 |
| 100 | 1300 | 100 | 114,3 |

# Tablo 5. Ondüleli, Kaynak Ağızlı Esnek Bağlantı Elemanı  (TS 10878/6)

# Gaz teslim noktası ile sayaç giriş vanası arasındaki tesisatlarda ve merkezi sistem tesisatları ile üretim amaçlı ticari yerlere ait tesisatların sayaçtan sonraki kısımlarında DN25 ve üstü çaplarda TS 8414 EN 14163’e uygun kaynaklı birleştirme uygulaması yapılmalıdır.Kaynak işlemi TS EN 287-1 e göre sertifika almış kaynakçılar tarafından yapılmalıdır. Kaynakla eklenip yeraltına yerleştirilen çelik borular ve bağlantı yerleri TS 5139’a uygun sıcak sargı ile kaplanmış ve TS 5141 EN 12954’e göre korozyona karşı korunmuş olmalıdır. Zemin üstünden bina içine giren bina bağlantı hatlarının toprak dışında kalan kısımları donmaya, korozyona ve mekanik darbelere karşı tam korunmuş olmalıdır.

# Tesisatlar gaz verme işlemi tamamlandıktan sonra antipas üzeri yağlı boya (sarı renk) ile boyanmalı ve rutubetli yerlere döşenen iç tesisat boruları, korozyona karşı tam korunmuş olmalıdır.

# Vidalı bağlantılarda vida dişinin tipi TS 61’e uygun olmalı ve vidalı manşonlar ile yapılan bağlantılarda doğal gazın etkilemeyeceği sızdırmazlık malzemeleri kullanılmalıdır. (TS EN 751-2)

# Çelik boruların bükümü iç çaplar daraltılmayacak ve boruda deformasyon olmayacak şekilde 1“ (dahil) ve altındaki çelik borularda 45º’yi geçmemek şartıyla soğuk bükme (kesinlikle pres makinesi kullanılacak) yöntemi ile yapılabilir. Diğer borularda ise soğuk şekil verme yöntemi yapmak yasaktır. Toprak altı hatlarda bükme yapmak yasaktır.

# Gaz tesisatı “Bayındırlık Bakanlığı Kuvvetli ve Zayıf Akım İç Tesisat Yönetmeliği’ne” göre topraklaması yapılan binanın elektrik tesisatının topraklama hattı ile irtibatlandırılmalıdır. Bunun sağlanamadığı durumlarda; topraklama en az 16 mm çapında ve 1,5 m uzunlukta som bakır çubuk elektrotlar veya 20 mm çapında ve 1 m uzunlukta som bakır çubuk elektrotlar, 0,5 m² 2 mm kalınlığında bakır levha veya 0,5 m², 3 mm kalınlığında galvanizli levha ile yapılmalıdır. Bakır elektrotlar veya levhalar toprak içinde düşey olarak bütünüyle yerleştirilmeli ve en az 16 mm² çok telli (örgülü) bakır kablo ve iletken pabuç kullanılarak veya kaynak ile doğal gaz tesisatına irtibatlandırılmalıdır.

# Çok Katlı binalarda (15 daireden fazla olan yerlerde), ‘’Bayındırlık Bakanlığı Kuvvetli ve Zayıf Akım İç Tesisat Yönetmeliği’ne” göre hesap yapılıp,uygun iletken kullanılarak topraklama yapılmalıdır.

# Bina kolon hatlarının havalandırılması için gazın toplanması muhtemel olan yerler (bina üst kat sahanlığı) dış ortamla doğrudan veya kanal kullanılarak irtibatlandırılmalı (150 cm²), havalandırmanın mümkün olmadığı durumlarda gaz alarm cihazı kullanılmalıdır.

# Bireysel tüketim branşmanları her dairenin girişine, en uygun noktaya kadar çekilmelidir.

# Birim giriş kapısı ortak sahanlıkta olmayıp, bina dışında olan fakat sayacı bina içinde merdiven sahanlığına konulmak istenen yerlerde doğalgaz borusunun mahal içine girdiği noktaya emniyet amacıyla kesme vanası konulmalıdır.

# Binanın ortak kullanımı için bir merdiven sahanlığı olmayan veya merdiven sahanlığının Doğal gaz hattının geçmesine uygun olmadığı durumlarda, doğal gaz hatları bina dış cephesinden çekilebilir. Bu gibi durumlarda doğal gaz hatları özel mahallerden geçmemelidir.

# Doğal gaz borusu binalara en kısa yerden ve bina giriş kapısından binaya giriş yapmalıdır.

# Binanın bodrum ve havalandırmasız yerlerinden doğal gaz borusu geçirilmeyecektir.

# Sayaçlar kapı yanlarına bırakılacaktır.

# Daire içlerinde banyo ve tuvaletlerden boru geçirilmeyecektir.

# Tüm esnek bağlantı elemanları makaron kaplı olacaktır.

# Servis kutusu esnek bağlantısı en fazla 30 cm uzunlukta

# Doğal gaz boruları dikeyde en az 2 metrede yatayda 1,5 metrede bir kelepçelenecektir.

# Sayaç giriş ve çıkışları kelepçe ile sabitlenecektir.

# Servis kutusuna girişte kelepçe olacaktır.

# Borular kesinlikle sallanmayacak şekilde sabitlenecektir.

# Kelepçeler fittings malzemelerine ve bağlantı noktalarına bağlanmayacaktır

# Boru dirsek dönüşlerinde mutlaka kelepçe kullanılacaktır

# Kombi ve şofbenler korumasız yerlere asılmayacaktır.

# Kombi ve şofbenlerin bacaları başka birinin arsası,iki bina arasına, açık aydınlıklara verilmeyecektir.(Sadece direk atmosfer)

# İki tarafı kapalı balkonlarda baca balkon seviyesini geçecektir.

# Menfez ile baca arası en az 40 cm mesafede olacaktır.

# Cihazların montajı daha çok mutfaklar seçilmelidir.

# Cihazların baca çıkışında çıkış dirseğinden başka ikinci bir dirseğin montajından kaçınılmalıdır.Zorunluluk durumlarında SERHAT DOĞALGAZ'dan onay alınmalıdır.

# Cihazların seçiminde bölge şartları göz önünde bulundurularak yoğuşmalı ve kaliteli cihazların seçimi abonelerimize bildirilmelidir.

# Merkezi sistemlerin doğal gaza dönüşümünde Kaskad sistemin seçilmesinin faydaları aboneye anlatılmalıdır.

# Yasam mahallinde montajı yapılan hermetik bacada yatayda 2 den fazla ek var ise baca alçıpan,betopan vb yanmaz bir yapı elemanı ile çıkısı atmosfere açık baca saftı içine alınacaktır.

# Daire içlerinde kullanılan alarm cihazları elektrik gidip geldiğinde alarm vermeyecektir.

# Gaz verme işlemleri esnasında yapılan sızdırmazlık testleri tüm yakma cihazları bağlı ve giriş vanaları açık olarak yapılacaktır. (Ocak dönüşümü yapılmamış ise flex ucu kör tapalı ve vana açık olacaktır

# 50 Kw ısıtma gücü üzerindeki hermetik cihaz bacaları cepheden çıkartılmayacak, çatı üzerinden verilecektir.

# İç tesisat dönüşümü yapılacak binaya önceden gidilip, tüm kolon, kiriş, kapı ve duvar geçişleri gibi binanın mimari özellikleri göz önüne alınarak kesif yapılmalıdır. İç tesisat dönüşüm projesi uygulama ile aynı olmalıdır. Gaz açma esnasında, bu proje dısı uygulamalarda en fazla 5 dirseğe müsaade edilecek, aksi durumlarda proje revizyona gönderilecek ve gaz açılmayacaktır.

# Gaz açılmak için randevu alındığı tarih gün ve saatte randevu yerinde olmayan firmalara (randevu süresi geçirilmeyecek)  ve ne olursa olsun gazı açılmamış tesisatlara yasal prosedüründe cezalar yazılacaktır.

# Sayaç öncesi veya sonrası tesisat eğer bina dışında ilerliyorsa tesisat kesinlikle kaynaklı imal edilecektir.

# Tesisatta kullanılacak manşonlar kesinlikle pik malzemeden TSE belgeli olacaktır.

# Sayaçların yerlerinin seçimi esnasında soğuktan korunaklı yerler seçilmelidir.

# Daire içi tesisatlarda Gaz Alarm Cihazı ve Selenoid Vana montajı zorunludur.

# Daire içi inşaat tadilatı devam eden tesisatlarda, gaz açımı yapılmayacaktır. (Örneğin; daire kapısı veya penceresinin olmaması durumunda, doğal gaz hattının geçtiği duvarların sıvasız olması durumunda, doğal gaz hattının geçtiği duvarda mutfak dolabı ve tezgahın takılı olmaması durumunda, projede kapalı gösterilen balkonun henüz kapatılmamış olması durumunda tesisata gaz verilmeyecektir.)

# Doğal gaz boru tesisatları taşıyıcı sistemlerden, kirişlerden ve kolon içlerinden geçmemelidir.

# Tamamı veya bir kısmı ahşap olan binalar ile lambri kaplı mahallere tesisat yapılabilmesi için aşağıda belirtilen emniyet tedbirlerine uyulmalıdır.

# Açma-kapama  elemanı olarak tam sızdırmaz olan ve anma çapı 50 mm’ye kadar (50 mm dahil) TS EN 331 standardına uygun küresel, anma çapı 50 mm den büyük çaplarda TS 9809 standardına uygun flanşlı ve tam geçişli vanalar kullanılmalıdır.

# Gaz basınç regülatörleri için gaz tahliye borusu yerleştirilmesi zarureti hasıl olduğunda, bu borular, en az DN 15 olmalı ve boşaltma ağızları, can ve mal güvenliğini tam olarak sağlayacak şekilde ateşleme sisteminden yeterli derecede ve trafik zemininden en az 2,5 metre yükseklikten atmosfere verilmelidir.

# Tüm kullanılan malzemeler TSE belgeli olacaktır.

##### Tamamen Ahşap Yapılar;

# Binaya döşenecek doğal gaz tesisatı tamamen yangın istinat duvarı üzerinden gitmelidir.

# Doğal gaz sayacı ve kullanılan doğal gaz cihazları yangın istinat duvarı üzerine monte edilmelidir.

# Doğal gaz yakıcı cihazı olan her mahale bir gaz alarm cihazı takılıp bu alarm cihazları bina dışına takılacak Selenoid vana ile irtibatlandırılmalıdır.

# Doğal gaz servis kutusu binaya bitişik olmamalı bitişik ise uzaklaştırılması sağlanmalıdır.

# Tesisatta ocak kullanılacak ise ahşap kısımların ocaktan etkilenmemesi için, ocak ile ahşap kısımlar arasındaki mesafe en az 1m olmalıdır. Yangına karşı özel tedbirler  alınmak sureti ile bu mesafe kısaltılabilir.

# Bu şartların sağlandığı durumlarda ocak ve hermetik cihaz kullanılabilir.

##### Cihazların Bulunduğu Mahallerden Sadece Tavanı Ahşap Olan Yapılar;

# Bacalı cihazların baca bağlantısı ahşap tavana en az 50 cm uzaktan yapılmalıdır.

# Tesisatta ocak kullanılacak ise ahşap kısımların ocaktan etkilenmemesi için, ocak ile ahşap kısımlar arasındaki mesafe en az 1m olmalı. (Yangına karşı özel tedbirler alınmak sureti ile bu mesafe kısaltılabilir.)

# Bu şartların sağlandığı durumlarda tüm cihazlar kullanılabilir.

##### Cihazların Bulunduğu Mahallerden Duvarları Lambri (Ahşap) Kaplı Yapılar;

# Lambri üzerine tesis edilen kelepçelerin  dübelleri beton duvar içinde olmalı ve rijitliği sağlanmalıdır.

# Doğal gaz yakan cihazların baca bağlantılarının lambri kaplamayı ısı yönünden etkilememesi için, baca bağlantısı ile lambiri kaplama arasındaki mesafe en az 50 cm olmalıdır.

# Bu şartların sağlandığı durumlarda tüm cihazlar kullanılabilir.

#### Domestik regülatörler ;

# Bireysel sistem evsel kullanımlarda: Regülatör bina bağlantı hattı üstünde tesis edilmelidir. Aynı binada kullanım basıncı 21 mbar üzerinde olan ticari mahaller var ise bunlara ait regülatör sayaçtan sonra tesis edilmelidir.

# Müstakil sistem evsel kullanımlarda : Regülatör sayaçtan önce tesis edilmelidir.

# Merkezi sistem evsel kullanımlarda: Domestik kolon için bir adet regülatör tesis edilmeli, merkezi sistem hattı için  ek bir regülatöre ihtiyaç duyuluyor ise regülatör sayaçtan sonra  tesis edilmelidir.

# Müstakil ticari kullanımlarda: Regülatör sayaçtan sonra tesis edilmelidir.

# Bireysel çoklu ticari kullanımlarda: Regülatör bina bağlantı hattı üstünde tesis edilmelidir

# (Kullanım basıncı 21 mbar ise). Domestik regülatör  bağlantı şekli aşağıdaki gibi olmalıdır

# (Şekil 13).

# Şekil 14. Shut-off regülatör bağlantı şekli.

# Basınç düşürme işlemi gereken ticari mahallerde, cihaz çalışma basınçları göz önünde bulundurulmalıdır. Regülatör giriş basıncının, cihaz çalışma basınçlarının 1,2 katından büyük olması durumunda kullanılan regülatör ani kapatmalı (shut-off’lu)  olmalıdır.

# Sayaçlar bağlı olmaksızın, iç tesisatın tamamı basınçlı hava uygulanarak yabancı maddelerden arındırılmalıdır.

# TAŞ FIRINLARIN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ

Taş fırın, kara fırın veya odunlu fırın olarak tabir edilen fırınlar, uzunluğu 4-6m, genişliği 3-5m arasında değişen tabanı elips, tavanı kubbe şeklinde ve tavan yüksekliği 1m civarında olan ateş tuğlasından örme pişirme fırınlarıdır.

Fırın gerekli pişirme sıcaklığına kadar (280–300 derece) ısıtılmakta ve brülör kapatılmaktadır. Kapaklar kapatıldıktan 5–10 dakika sonra pişirme işlemine başlanmaktadır. Pişirme işlemi yaklaşık 2 saat sürmekte, fırın boşaltıldıktan sonra brülör tekrar ateşlenerek fırın pişirme sıcaklığına kadar ısıtılmaktadır.

Standardı olmayan malzeme kullanılmamalıdır. Ancak taş fırınlar için imal edilen brülörler; TSE tarafından kabul gören uluslararası standartlara ve TSEK veya TSE belgesine sahip olmadığından, ilgili standarda uygun olarak özel üretilen brülör, bu brülörün kullanılacağı taş fırın ve fırın içerisinde oluşan atık gazın tahliyesinde kullanılacak baca sistemi için “TSE Özel İnceleme Raporu” alınarak Özel İnceleme Raporu Verilmesi Talimatına uygun olarak Proje Onay ve Tesisat Kontrol işlemi yapılır. TSE tarafından uygunluk belgesi verildikten sonra gaz açımı yapılır.

Şekil 15. Taş fırınların doğalgaza dönüşümü

Brülör yanma odasında sabitlenerek ve sızdırmaz hale getirilerek kontrol dışı istenmeyen yanma ortadan kaldırılmalıdır. Brülörün alevi yanma odasına uygun şekilde oluşturulmalı, yapılamıyorsa yanma odası yeniden dizayn edilmelidir. Brülör, fırın içi sıcaklığını ayarlayan termostat birbirleriyle irtibatlı olarak çalışmalıdır. Brülör, fırına rijit biçimde bağlanabilecek bir konstrüksiyona sahip olmalı ve kapak plakası kalınlığı minimum 10mm olmalıdır. Brülör; fırın içi sıcaklığa ve neme dayanıklı malzemelerden imal edilmeli ve fırın içi sıcaklığın korunabilmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Sistem; sürekli açık bir pilot alevle veya alev kaybolması durumunda devreye giren bir elektronik ateşleme sistemi ile ateşlenmelidir. Ateşleme komutu verilmeden sistemde alev oluşmuş ise alevi algılayıp devreyi kapatacak otomatik kontrol sistemi bulunmalıdır. Sistem; ateşleme sonrası alev kontrolü yapılıp alev teşekkülü görüldükten sonra işletme konumuna geçmelidir. İşletme konumunda herhangi bir sebeple alev kaybolması durumunda sistem otomatik olarak gazı kesip arıza konumuna geçmelidir. Sistemde minimum ve maksimum sıcaklık ayarı yapılabilen ve sisteme kumanda edebilen bir termostat bulunmalıdır.

Fırın içi sıcaklık sürekli olarak kontrol edilebilmeli ve sıcaklık ölçümü fırın yanma haznesinin ters köşesinden yapılmalıdır. Fırının aşırı ısınmasını önlemek amacıyla fırın içerisindeki sıcaklığın maksimum 330°C ‘ye çıkması durumunda, brülör devre dışı kalmalıdır.

Şekil 16. Taş fırınların doğalgaza dönüşümü

Yanma odası üzerinde alev gözetleme camı bulunmalı, alevin teşekkülü ve biçimi buradan tam olarak izlenebilmelidir. Yanma odası dikdörtgenler prizması şeklinde ise yanmış gazların tahliyesi tam olarak mümkün olmamaktadır. Yanma odası; köşeleri yuvarlatılarak gaz birikmesi önlenmeli, sağlanamadığında patlama ve kıvılcım güvenlikli “ex-proof” fan kullanılmalıdır. Yanma odası dış duvarlarının ortamdan hava alması engellenerek sızdırmazlığı refrakter malzeme ile yapılmalıdır. Taş fırınların izolasyonunun yapılması zorunludur. Sızdırmazlık testini yapacak firma uygulama sırasında taş fırının sızdırmazlık testini hazırlayarak kontrollük onayına sunacaktır.

Fırın üzerinde rahatlıkla görülebilen bir noktada okunaklı puntolarla hazırlanmış “Fırın Kullanma Talimatı” bulunmalıdır.

Şekil 17. Taş fırınların doğalgaza dönüşümü

Taş fırınlarda havalandırma hesabı TS 7363’e göre yapılarak alt üst havalandırma açılmalıdır. Mahalle solenoid vana ile irtibatlandırılmış patlama ve kıvılcım güvenlikli “ex-proof” gaz alarm cihazı kullanılmalı, emniyet tahliye vanası konulmalıdır.

Tabii havalandırma hesabı

Taş fırınların tabii havalandırmasında doğrudan dışarı açılan menfezler için yeterli kesit alanı aşağıdaki eşitliğe göre hesaplanmalıdır.

Cebri havalandırma (Atmosferik ve fanlı brülörlü kazanlar) hesabı

Cebri havalandırma için gerekli en az taze hava ve egzoz havası miktarları brülör tipine ve kapasitesine göre aşağıdaki eşitliklere göre hesaplanmalıdır.

Baca

Taş fırınlarda kullanılacak bacalar;

Bacalar TS 11389 EN 13384-1, TS EN 1856-1, TS EN 1856-2, TS 11384 ve TS 11386‘ da belirtilen şartlara uygun olmalı, sıcaklıktan, yoğuşmadan ve yanma ürünlerinden etkilenmeyecek malzemeden uygun kalite ve boyutlarda yetkili baca firmaları tarafından yapılmalıdır.

Elektrik tesisatı

Isıtma gücü en az 50 kW olan yakma sistemine ait elektrik tesisatı TS 11396’ya uygun olmalıdır. Elektrik hattı için linye hattı hesabı yapılmalıdır. Brülör ve ısı üreteci ile brülör kontrol cihazlarına ait fiş priz bağlantı elemanları işletme şartlarına uygun olmalıdır.

Brülör kumanda panosu etanj tipi olmalı, ana kumanda panosundan ayırt edilebilecek şekilde ve brülöre yakın bir yere monte edilmelidir. Ana pano ile brülör kumanda panosu arasında çekilecek besleme hattı projede hesaplanmış kesitte ve yanmaz TTR tipi fleksible kablo ile yapılmalıdır.

Elektrik tesisatında ve otomatik kontrol panosunda bulunacak sesli ve ışıklı ikazlar muntazam yerleştirilmeli, kolay görülebilir ve anlaşılır olmalıdır.

# BORULARIN BİRLEŞTİRİLMESİ

## Çelik Borular

### Kaynaklı Birleştirmeler

# Çelik Doğal gaz boru hatlarının birleştirilmesinde, gaz teslim noktası ile sayaç giriş vanası arasındaki tesisatlar, merkezi sistemlere ait tesisatlar, toprak altı hatlar, üretim amaçlı ticari yerlere ait tesisatların ve evsel (daire içi) tesisatların sayaçtan sonraki kısımlarında boruların birbirine enine ve boyuna eklenmesinde,yumuşak lehim,manşon,kaynak veya flanş kullanılmalıdır.Diğer bağlantı şekilleri  izniyle yapılmalıdır.Çapı DN25’ten az olan boruların kaynak ve lehim işleri,borunun döşeneceği yerde değil dışarıda yapılmalıdır.(TS 7363)

# 21 mbar’lık tesisatlarda sayaçtan sonraki kısımda DN 25’ e kadar olan  çaplarda  pres makinası ile soğuk  bükme işlemi yapılabilir. Kaynak yöntemi  seçilirken DN 50’e (dahil) kadar elektrik ark veya oksi-asetilen kaynağı, DN 65 dahil üstü çaplar için sadece elektrik ark veya argon kaynağı uygulanmalıdır. Kaynak işlemi TS EN ISO 9606’ya göre sertifika almış kaynakçılar tarafından yapılmalıdır.

# Çelik borularda kaynaklı birleştirme yapılmadan önce borularda bükülme, eğilme, korozyon, çentik ve çizikler kontrol edilmelidir. Boru uçları düzeltilmiş, kaynak ağzı açılmış ve kaynak noktasından itibaren 5 cmlik kısımda iç ve dış yüzey temizleme işlemi yapılmalıdır. Kaynakla birleştirilecek borularda eksen kaçıklığı olmamalıdır.

# Kaynak noktalarında yetersiz nüfuziyet, yapışma noksanlığı, soğuk bindirme, yakıp delme hatası, cüruf hataları, gözenek hataları, çatlak hataları, yanma çentiği oluşumu kontrol edilmeli, bu tip kaynaklar düzeltilmelidir. Tesisata gaz verilmesi için yapılacak kontrol esnasında kaynak noktaları SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ. tesisat kontrol mühendisi tarafından gözle muayeneye tabi tutulacaktır. Yapılan kontrol sonucunda yukarıda bahsedilen kaynak hatalarının bulunduğu noktaların kaynağı tekrar yapılacaktır. Kontrol neticesinde uygun görülmeyen kaynakların oranının % 25’in üzerinde olması halinde SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ. tarafından tüm kaynakların yeniden yapılması istenir. Bu durumda tesisatçının tesisat yapabilme yetkisi, yeniden eğitimden geçerek başarılı olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmesi durumunda devam eder.

#### Boruların Kaynağa Hazırlanması

# Borulara kaynak yapılmadan önce aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

# Boruların Kontrolü : Kontrolde özellikle aşağıdaki hatalara dikkat edilmelidir. Bükülme, başlarda eğilme, çentikler, korozyona uğramış yerler, bombeler, kaplamada hasarlar v.s.

# İç Temizlik : Boruların içi montajdan önce temizlenmelidir. Montajın tamamlanmasından sonra bina girişindeki AKV (L > 50m ise) kapatılarak süpürme Te’si vasıtasıyla, basınçlı hava kullanılarak boru içindeki kirlilik tahliye edilmelidir.

# Kaynak Ağzı Açılması: Boru uçları düzeltilmiş, nominal çap 2” ve üzeri borularda kaynak ağzı açılmış olmalıdır. Boru iç ve dış yüzeyinde kaynak ağzından itibaren 5 cmlik kısımda yüzey temizliği yapılmalıdır.

# Parçaların Eksenlenmesi: Kaynak işlemi sırasında içi ve dış eksen kaçıklığı olmamalıdır.

# Şekil 18. Kaynak Ağzı

#### Elektrod Malzemesi

# Kaynak ile birleştirme işleminde Selülozik veya bazik tip elektrodlar kullanılmalıdır. Kaynak işleminde kullanılacak akım aralıkları elektrod çapına göre aşağıdaki Tablo 6’da verilmiştir.

| Elektrod Çapı Mm | Akım Aralıkları |
| --- | --- |
|  | En Düşük (A) | En Yüksek (A) |
| 2,5 | 50 | 90 |
| 3,25 | 65 | 130 |
| 4 | 100 | 180 |

# Tablo 6. Elektrod Çapına Göre Akım Aralıkları

#### Kaynakçıların Kalifikasyonu

#### Çelik boru hatlarında kaynak işlemleri, ancak sertifikalı (akredite olmuş kuruluşlardan lisanslı firma veya Teknik üniversitelerden alınmış) kaynakçılar tarafından yapılabilir. Sertifika sınavları TS EN İSO 9606’ ya uygun olmalıdır. Yetkili tesisatçı firmalar, çalıştırılmak istediği kaynakçının sertifikasını SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’ne sunmaları zorunludur.

#### Kaynak İşlemi

# Boru et kalınlığı 3 - 4 mm arasında ise işlem 3 pasoda yapılır; Kök, Sıcak, kapak (Şekil 19). Malzeme et kalınlığı 4 mm’ yi geçen borularda kaynak işlemi en az; Kök, Sıcak, dolgu, kapak olarak 4 paso halinde yapılmalıdır.

# Şekil 19. Tamamlanmış Bir Kaynağın Kesiti

#### Kaynak Hataları

#### Kaynak noktalarında; yetersiz nüfuziyet, yapışma noksanlığı, soğuk bindirme, yakıp delme hatası, cüruf hataları, gözenek hataları, çatlak hataları, yanma çentiği oluşmamalıdır.

#### Kaynak Kalite Kontrolü

# Tahribatsız Muayene Metotları ;

# Radyografik Metotlar

# Ultrasonik Metotlar

# Dye Penetrant

# Gözle Muayene

# şeklinde sıralanabilir. Tahribatsız muayene metotları arasında en sıkça kullanılan radyografik metottur. Radyografik metot API 1104 nolu standarda uygun olarak yapılır. Level II sertifikasına sahip kişilerce onaylanmalıdır. Onaylanan rapor Proje Onay ve Tesisat Kontrol Birimine gönderilir (Tablo 7).

|  | Toprak Altı, bina içi P= 300 mbar | Bina içi P= 300 mbar |
| --- | --- | --- |
| Konut ısınma | 100 % | 25 % |
| Ticari ısınma | 100 % | 25 % |
| Proses, Mutfak | 100 % | 25 % |

# Tablo 7. Kaynak Filmi Oranları

### Dişli (Vidalı) Birleştirmeler

# Doğal gaz, gaz boru bağlantı elemanlarıyla yapılmış dişli bağlantılarda standardına uygun plastik esaslı v.b. sızdırmazlık malzemeleri kullanılmalıdır. Sayaçtan sonraki doğal gaz hatları, sayaç bağlantıları, gaz kontrol hatları, basınç düşürme tesislerindeki bağlantılar ve cihaz bağlantılarında; bağlantı dişleri TS 61’ e uygun olmalıdır.

# Vidalı Bağlantılarda vida dişi tipi konik ve TSE61/27’ ye uygun olmalı ve vidalı manşonlar ile yapılan bağlantılarda doğal gazın etkilemeyeceği sızdırmazlık malzemeleri kullanılmalıdır.(TS 7363)

## PE Borular

#### Gaz teslim noktasından sonra toprak altına çekilecek doğal gaz boru hattının PE olması halinde

#### birleştirme elektrofüzyon tekniği ile yapılacaktır. PE borunun toprak üstüne çıkması için yapılacak

#### olan dönüşlerde mutlaka uygun fittings kullanılmalıdır. Toprak üstünde kalan PE boru dış darbe ve

#### etkilere karşı dayanıklı bir  muhafaza (Çelik kılıf) içine alınmalıdır. PE borunun toprak üstüne

#### çıkmasının sakıncalı olduğu durumlarda, PE boru toprak üstüne çıkmadan önce PE-Çelik geçiş

#### parçası kullanılarak çelik boruya geçiş yapılmalıdır.

#### Kullanılabilir PE boru çapları 20 mm, 32 mm, 63 mm, 90 mm, 110 mm ve 125 mm ile sınırlıdır.

## Bakır Borular

# Bakır boru, bireysel kullanım olacak konutlarda sayaçtan sonraki (Sayaç sonrasındaki hattın bir kısmının bina dış yüzeyinden gittiği durumlar hariç) doğal gaz hatlarında kullanılabilir. Bakır boru tesisatlarında birleştirme için sert lehim tekniği kullanılmalıdır. Lehimleme işleminden sonra soğuma gerçekleşene kadar lehim noktası titreşim, darbe ve zorlanmalara maruz kalmamalıdır.

# sızdırmazlık testleri ve işletmeye alma

# SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ. tarafından onaylanmış projeye müteakiben yapılmış olan tesisatların, sızdırmazlık testleri şu şekilde yapılmalıdır: İşletme basıncının 300 mbar’ın altında olduğu durumlarda sadece 1.sızdırmazlık testi uygulanmalıdır. 1.sızdırmazlık testinde, ilk gaz açma işlemi yapılacak olan tesisatlarda test basıncı, işletme basıncının en az 50 mbar üzerinde olmalıdır. Bu basınç altında sıcaklık dengelenmesi için 10 dakika beklendikten sonra, tesisatta 10 dakika süre ile U manometre kullanılarak tüm branşman ve cihaz vanaları açık konumda iken test işlemi gerçekleştirilmelidir. Bu test esnasında manometrede basınç düşmesi olmamalıdır.

# İşletme basıncının 300 mbar olduğu durumlarda test işlemi; önce 2. sızdırmazlık testi daha sonra 1. sızdırmazlık  testi olmak üzere iki aşamada yapılmalıdır. 2.sızdırmazlık testinde test basıncı, işletme basıncının 1,5 katı olmak üzere 15 dakikası dengelenme süresi, 30 dakikası test süresi olarak toplam 45 dakika boyunca uygulanmalıdır. Test ekipmanı olarak 0,1bar hassasiyetli metalik manometre kullanılmalı ve test süresince basınç düşmesi olmamalıdır. 2.sızdırmazlık testini müteakiben 1.sızdırmazlık testi uygulanmalıdır. 1. sızdırmazlık testinde test basıncı en az  71 mbar olmalıdır.

# Mevcut gaz kullanılan tesisatlarda cihaz ilavesi, cihaz iptali, güzergah değişikliği v.b. tadilat gerektiren durumlarda testler işletme basıncının 1,5 katı basınçta tekrar yapılır.

# Boru ve bağlantı elemanlarındaki bozuklukların kaynakla tamiratı yönüne gidilmemeli bunlar yenileriyle değiştirilmelidir.

# Tesisatın işletmeye alınmasından sonra tesisattaki kalan hava, sayaca en uzak noktada bulunan cihaz vanası açılarak dışarı atılır. Bu işlemin yapıldığı bölmeler iyice havalandırılmalı ve bu işlem süresince bu yerlerde açık alev, ateş bulundurulmamalı, sigara içilmemeli, kapı zilleri ve elektrikli cihazlar çalıştırılmamalıdır. Cihazlar yetkili servisleri tarafından devreye alınmalı, matbu olarak basılmış cihaz işletme ve kullanım talimatnamesi yetkili servis tarafından kolayca görülebilecek bir yere asılarak aboneye teslim edilmelidir.

# SAYAÇLAR

# Her sayaç girişine kesme vanası konmalıdır. Bina merdiven sahanlıklarında sayaç vanası 1,90 – 2,10 m arasında bir yüksekliğe, bina dışına konuluyorsa rahat ulaşılabilecek ve herhangi bir darbeye maruz kalmayacak bir yüksekliğe konulmalıdır. Vanaların doğal gaz borusu üzerine tesis edilmeleri Şekil 20’ daki gibi yapılmalıdır.

# Şekil 20. Vanaların Doğal gaz borusu üzerine montaj şekilleri

# Duvara monte edilecek sayaçlar, uygun askı ve destekler üzerine yerleştirilmelidir. Yapı dışına konulması gerekli vanaları ve sayaçlar, koruyucu ve korozyona dayanıklı malzemeden olmak kaydıyla duvara veya duvar içine konulabilir. Sayaç kutusunun kapağı sürekli havalandırmayı sağlayacak şekilde olmalı ve sayaç göstergesi okuma penceresi bulunmalıdır. Sayaç ve sayaç vanasına gerektiğinde müdahale edilebilmesi için sayaç kutusu yeterli büyüklükte olmalı ve kilitli olmamalıdır (Şekil 21).

# Şekil 21. Sayaç ve Sayaç Kutusu

# Körüklü tip sayaç bağlantılarında ön gerilme oluşturmayacak ve değişik tip sayaçların kullanımına imkan sağlayabilecek şekilde esnek bağlantı elemanı kullanılmalıdır. Esnek bağlantı elemanı TS 10878’ e uygun olmalıdır.

# Her sayaçtan önce bir kapama vanası bulunmalıdır. Cihazların veya sayaçların bağlantılarında küresel rakorlar uygun sızdırmazlık malzemesi ile birlikte kullanılmalıdır. Bu malzemeler zehirli, asitli ve sağlığa zarar verici olmamalıdır.

# Sayaç ve bağlantı boruları, duman bacaları üzerine yerleştirilmemelidir.

# Sayaçlar duvar ile arasında en az 2 cm aralık kalacak şekilde duvara yerleştirilmelidir.

# Sayaç sökülmesinde statik elektrikten korunmak için sayacın giriş çıkış boruları arasında bir iletken tel ile köprüleme yapılmalıdır.

# Sayaçlar elektrik anahtarı, elektrik sayacı, priz, buat ve zil gibi elektrikle çalışan alet ve cihazlardan, sıcak su borularından en az 15 cm uzağa yerleştirilmelidir.

- Sayaçlar bina elektrik panoları arasında 1m lik mesafe bulunmalıdır

# Sayaçlar, ilgili görevlilerin kolayca girip kontrol edebilecekleri ve göstergeleri kolayca okuyabilecekleri,ayrıca gazı rahatça kesip açabilecekleri şekilde aydınlık,havalandırılabilen,rutubetsiz ve donmaya karşı korunan çok sıcak olmayan (en çok 35(C) yerlere yerleştirilebilir. Sayaçlar yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu yerlere yerleştirilemez.

# Sayaçlar ortak mahalde, ait oldukları bağımsız bölümün giriş kapısına mümkün olduğunca yakın bir noktaya konulmalıdır.

# Sayaç çıkışı ile tüketim noktası arasındaki mesafe ve atmosfere açık ise Doğal gaz borusu yalıtım malzemesiyle kapatılmalı veya sayaçlar tesisat borusunun yüzeye çıktığı kısma konulmalıdır.

# Ticari mahallerde sayaçlar mahal içine, girişe en yakın noktaya konulabilir (24 Saat açık olduğu taahhüt edilen yerlerde).

# Abonelere ait sayaçlar, gaz dağıtım şirketinin onayını almak şartıyla, toplu bir yere konulduğunda mecbur kalınmadıkça, bir aboneye ait tesisat boruları başkasına ait bir mahalden geçirilmemelidir.

# Gaz sayaçları asansör giriş kapısı üzerine, balkonlara, konut kapıları üzerine konulmamalıdır.

# Rotary ve türbinli sayaçlar imalatçı katalog ve talimatlarına göre yağlanabilecek ve bakımı yapılabilecek şekilde yerleştirilmelidir. Bu tip sayaç kullanılması durumunda sayaç öncesinde filtre bulunmalıdır. Kullanılacak olan filtrenin gözenek açıklığı 5 µm olmalıdır. Türbinli tip sayaçlarda sayaç giriş ve çıkışında 5D mesafesinde bağlantı elemanı kullanılmamalıdır (Şekil 22 ve Şekil 23).

# Montaj sırasında sızdırmazlığı sağlamak amacıyla iki flanş arasına yerleştirilen klingirik contaya macun, silikon vb. sürülmemelidir.

# Yüksek hız ve ani basınç, rotorların ayarını bozarak sayaca zarar vereceğinden sayaç devreye alınırken yavaşça basınçlandırılmalıdır.

# Şekil 22. Türbinli Sayaçlara Ait Bağlantı

# Şekil 23. Rotary Sayaçlara Ait Bağlantı

# Test nipelleri her sayaç sonrasına konulmalıdır.Test nipeli takılması için özel imal edilmiş bağlantı elemanları kullanılmalıdır.

# Merkezi sistemlerde kullanılan sayaçlar  kazan daireleri dışına konulmalıdır.

# G4 (dahil) ile G25 (dahil) arası sayaçlar körüklü tip kullanılacaktır.

# G40 (dahil) üzeri sayaçlar rotary veya türbin tip olmalıdır.

# Doğal gaz tesisatında kullanılacak olan her cihazın minimum tüketim debileri sayaçların minimum okuma debisinden az olmamalıdır.

| Sayaç Büyüklüğü | Qmax. (m³/h) | B50 | B30 | B20 | B10 | B5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qmin.(m³/h) |
| G16 | 25 | 0,5 | 0,8 | 1,3 | 2,5 | 5,6 |
| G25 | 40 | 0,8 | 1,3 | 2 | 4 | 8 |
| G40 | 65 | 1,3 | 2 | 3 | 6 | 13 |
| G65 | 100 | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| G100 | 160 | 3 | 5 | 8 | 16 | 32 |
| G160 | 250 | 5 | 8 | 13 | 25 | 50 |
| G250 | 400 | 8 | 13 | 20 | 40 | 80 |
| G400 | 650 | 13 | 20 | 32 | 65 | 130 |
| G650 | 1000 | 20 | 32 | 50 | 100 | 200 |
| G1000 | 1600 | 32 | 50 | 80 | 160 | 320 |
| G1600 | 2500 | 50 | 80 | 130 | 250 | 500 |
| G2500 | 4000 | 80 | 180 | 200 | 400 | 800 |
| G4000 | 6500 | 130 | 200 | 320 | 650 | 1300 |
| G6500 | 10000 | 200 | 320 | 500 | 1000 | 2000 |
| G10000 | 15000 | 320 | 500 | 800 | 1600 | 3200 |
| G16000 | 25000 | 500 | 800 | 1300 | 2500 | 5000 |

# Tablo 8. Tesisatta kullanılacak sayaç tipleri

# DOĞAL GAZ YAKICI CİHAZLAR

## A Tipi (Bacasız) Cihazlar

# Bu tip cihazlar, yanma için gerekli havayı bulundukları ortamdan alıp yanmış gazları yine aynı ortama veren cihazlardır (ocak, pasta fırınları, v.b.).  Bu tip cihazlar hacim ve büyüklüğü ne olursa olsun; yatak oda-sı, banyo ve WC’ lere, binaların merdiven boşluklarına, genel kullanımına açık koridorlarına, aydınlıklarına ve 12 m3’ den daha küçük hacimlere yerleştirilemezler. Yerleştirildikleri mahalde en az 150 cm2 serbest enkesite sahip havalandırma menfezi bulunmalıdır. Bu menfezler sürekli açık kalmalıdır. Cihazların bulunduğu mahallerin doğrudan havalandırılmasının mümkün olmadığı durumlarda; komşu mahale açılan kapıya alt ve üst menfez ve komşu mahalin atmosfere bakan penceresine üst menfez açılarak dolaylı havalandırma yapılmalıdır. Komşu mahal yatak odası, banyo ve WC olmamalıdır.

# Açık yanmalı radyant ısıtıcılar için tesis hacmi kurulu gücün her 1 kW‘ ı için en az 10 m³ olmalıdır. Bu tip cihazların konulacağı mahallere ait tavan yükseklikleri cihaz üretici firma katalog değerlerine uygun olmalı, mekanik hasar görmeyecek yerlere yerleştirilmeli, ısıtıcıları taşıyacak konsol, zincir v.b. elemanlar mukavemet açısından yeterli olmalı, iç tesisat yerleştirme kurallarına aykırı olmamak şartıyla üretici firma talimatlarına uyulmalıdır. Yanıcı ve parlayıcı maddelerin yoğun olduğu yerlere bu tip ısıtıcılar konulmamalıdır. Diğer uygulama kuralları için TS EN 419-1’ deki esaslar göz önünde bulundurulmalıdır. Yanma ürünlerini dış ortama atan tüplü radyant ısıtıcılara ilişkin uygulama kuralları için yakma havası temin şekline (Yakma havasını bulunduğu ortamdan veya dış ortamdan alan) bağlı olarak B veya C tipi cihaz kategorisinde de değerlendirilmelidir. Bu tip cihazların montaj yeri yükseklikleri ve montaj şekilleri ile ilgili iç tesisat yerleştirme kurallarına aykırı olmamak şartıyla üretici firma talimatlarına, diğer hususlar ile ilgili olarak da TS EN 416 - 1 (Tek brülörlü) ve TS EN 777 (Çok brülörlü) deki esaslar göz önünde bulundurulmalıdır.

## B Tipi (Bacalı) Cihazlar

# B tipi cihazlar yanma için gerekli olan havayı monte edildikleri ortamdan alan, açık yanma odalı, yanma ürünlerinin uygun bir atık gaz tesisatı ve uygun bir baca vasıtası ile dış ortama veren cihazlardır (TS EN 625, TS 615 EN 26, TS EN 613, TS EN 297, TS EN 297)

Cihazların bulundukları mahallere her bir bacalı cihaz için bir adet CO alarm cihazı konulmalıdır. Aynı mekanda birden fazla bacalı cihaz olması durumunda, iki cihaz arasındaki mesafenin 7 metreyi geçmemesi durumunda bir CO cihazı kullanılması uygundur.

### Cihazların Monte Edilemeyeceği Yerler

# Binaların merdiven boşlukları ve genel kullanımına açık koridorlarına,

# Baca duvarları üzerine,

# Apartman aydınlıklarına,

# Hacim ve büyüklüğü ne olursa olsun; açık balkon, yatak odası, banyo ve WC’ lere,

# Net hacmi 8  m³’ den küçük mahallere,

# İçinde kolay yanabilen madde bulunan ve yanması halinde özel bir tehlike oluşturabilen oda veya bina bölümlerine,

# İçinde patlayıcı maddeler bulunan mahallere yerleştirilemezler.

### Cihazların Monte Edilecekleri Yerler İçin Genel Kurallar

# Cihazın monte edileceği odanın hacmi cihaz / cihazların toplam anma ısıl gücünün her 1 kW‘ı için 1m3 olmalıdır. Montaj odasında bu hacim sağlanamıyor ise, yanma havası, cihazın monte edileceği odaya bitişik bir veya birden fazla odadan her biri en az 150 cm2 serbest enkesit alanlı iki menfez ile temin edilmelidir.

# Bu şekilde birbirine bitişik odaların toplam hacmi 1 kW anma ısıl gücü başına en az 1m3 olmalı, iki menfez de aynı duvara açılmalı, üst menfez tabandan en az 1.80 m yüksekliğe, alttaki menfez döşemeden en fazla 45 cm yüksekliğe açılmalıdır (Şekil 24). Yanma havası için montaj odası ile irtibatlandırılan komşu mahal, yatak odası, banyo ve WC olmamalıdır.

# Şekil 24. Oda hacmi ( 1 m3/ kW, 1 No’lu oda hacmi < 1 m3/ kW,

# 1 ve 2 No’lu oda toplam hacmi ( 1 m3/ kW

# Cihazların bulunduğu mahallerde atmosfere açılan ve serbest enkesit alanı 150 cm2 olan havalandırma menfezi olmalı ve menfez döşemeden en az 1.80 m yüksekliğe monte edilmelidir. Hava sirkülasyonu sağlanan bina aydınlıkları da menfez bağlantısı için kullanılabilir.

# Cihazların, bina yapı elemanına bağlantısı rijit şekilde olmalı, cihaz ile gaz hattı arasındaki bağlantı ise esnek bağlantı elemanı ile yapılmalıdır.

# Cihazlar mümkün olduğunca baca çıkış deliği yakınına monte edilmeli, cihaz ile baca çıkış deliği arasındaki yatay bağlantı mesafesi kısa tutulmalıdır. Ancak, bunun mümkün olamadığı durumlarda  baca yatay mesafesinin açındırılmış uzunluğu en fazla 2.5 m olmalıdır.

# Cihaz baca davlumbazından sonra dik olarak yükselen ve min. uzunluğu 45 cm olan baca hızlandırma parçası olmalıdır. Hızlandırma parçasından sonra dirsek konulmalıdır.

# Atık gaz boruları, bacaya 2º - 3º ’lik bacaya doğru yükselen eğim ile bağlanmalı ve bacaya, baca enkesitini daraltmayacak biçimde monte edilmelidir.

# Atık gaz boru malzemesi; paslanmaz çelik ve emaye edilmiş çelik sac olabilir. Galvaniz sac, plastik

# (Yoğuşmalı cihazların imalatçılarının öngördüğü cihazlar hariç) ve asbest malzeme kullanılmamalıdır (TS EN 10088).

# Atık gaz boruları birbirine sızdırmaz şekilde bağlanmalı ve kullanılıyor ise ek yerlerindeki sızdırmazlık malzemeleri sıcağa dayanıklı olmalıdır.

# Atık gaz boruları yanıcı ve patlayıcı maddelerin bulunduğu mahaller, yatak odaları, banyo ve WC’lerden geçirilmemelidir.

# Atık gaz boruları kapı pencere gibi yapı elemanlarından en az 20 cm uzaklıkta olacak şekilde yerleştirilmelidir. TS 3541’ e göre ısı yalıtımı yapılması durumunda bu mesafeler % 25 oranında azaltılabilir.

# Atık gaz borularının enkesit alanı cihazın davlumbaz çıkışındaki enkesit alanından küçük olmamalıdır.

### Cihazların Bağlandıkları Bacalar İle İlgili Genel Hususlar

# Bacalar TS 12514, TS EN 13229, TS 11383, TS 11384 ve TS 11386‘ da belirtilen şartlara uygun olmalı, sıcaklıktan, yoğuşmadan ve yanma ürünlerinden etkilenmeyecek malzemeden uygun kalite ve boyutlarda yapılmalıdır.Bacaların duman kanalları düşey olmalıdır. Düşey doğrultuda, ancak bir kez 30º ‘ yi geçmeyen sapma olabilir. Vantilatör veya baca fan kiti direkt  bacaya bağlanmamalıdır. Cihazların bağlandığı bacalara mutfak aspiratörü bağlanmamalıdır.

## B1 Tipi (Fanlı – Bacalı) Cihazlar

# B1 Tipi Cihazlar yanma için gerekli olan havayı monte edildikleri ortamdan alan, açık yanma odalı, yanma ürünlerini bir vantilatör yardımı ve özel atık gaz elemanları vasıtası ile doğrudan veya atık gaz bağlantı elemanları ve uygun bir baca vasıtası ile dış ortama veren, havalandırma ihtiyacı bakımından B tipi cihazlar ile aynı kategoride mütalaa edilen cihazlardır (TS EN 625, TS 615 EN 26, TS EN 613, TS EN 297, TS EN 297)

# Y

## Radyant Tüplü Isıtıcı Sistemleri

Radyant tüplü ısıtıcı sistemler, yanma ürünlerinin tahliyesi ve yanma havasının içeri alınmasında uygulanan metoda göre sınıflandırılır.

Radyant tüplü ısıtıcı cihazlara ait, yanma havası temini için hava giriş yolunun/yollarının enine kesit alanları TS EN 13410 ’a uygun olmalıdır. Yanma ürünlerine ait atık gazların cihazın tesis edildiği oda dışına atılması için bir baca veya bir tertibat mevcut ise, yanma ürünlerine ait çıkış yolu kapanmaya karşı korumalı olarak tasarımlanmalı ve düzenlenmelidir. Cihaz parçaları ve kontrol tertibatları ayar, bakım ve değiştirme için kolayca erişilebilir şekilde düzenlenmelidir. Cihazların elektrik donanımı, elektrikten kaynaklanan tehlikelerden korunacak şekilde tasarımlanmalı, yapılmalı ve EN 50165 özelliklerine uygun olmalıdır.

Radyant tüplü ısıtıcı cihazlar, kolay tutuşabilen yanıcı ve patlayıcı maddelerin depolandığı mahallere yerleştirilmemelidir. Cihazlara ait üst havalandırma açıklıkları cihaz montajının yapıldığı kot seviyesinden daha üst noktada bulunmalıdır.

### Atık Gaz Tesisatı

# Atık gaz tesisatında imalatçı firmaca temin edilen orijinal malzeme kullanılmalıdır. Bir baca ile irtibatlandırılan atık gaz bağlantılarında esnek metal bacalar kullanılmamalıdır. Atık gaz  boru çıkış ağızları; geçit ve koridorlara, dar saçak aralıklarına, binaların havalandırma ve aydınlık boşluklarına, balkonlara (açık veya kapalı), asansör boşlukları ve atık gaz çıkışını engelleyen çıkıntılı yapı kısımlarının altlarına, başka birimlere temiz hava sağlayan açıklıklara, binalar arası avlulara, doğrudan rüzgar direncine maruz kalabilecek yerlere bağlanamaz. Atık gaz çıkış ağzının karşı bina ile olan mesafesi, atık gaz atış doğrultusunda en az 3 m olmalıdır. Yan bina pencereleri atık gaz çıkış ağzının bulunduğu cepheye açılmıyorsa bu mesafe kısaltılabilir.

## C Tipi (Denge Bacalı) Cihazlar

# C Tipi denge bacalı cihazlar, yanma için gerekli olan havayı, monte edildikleri ortamdan bağımsız olarak özel hava bağlantısı ile dış ortamdan alan, kapalı yanma odalı, yanma ürünlerini özel atık gaz elemanları ile dış ortama veren, havalandırmaları bulundukları ortamdan bağımsız olan cihazlardır (TS EN 483). C tipi cihazlarda müsaade edilen cihaz anma ısıl gücü en fazla 28 kW olabilir.

### Cihazların Montajlarının Yapılamayacağı Yerler

Binaların merdiven boşluklarına, genel kullanımına açık koridorlarına, baca duvarları üzerine, imalatçı firmanın; cihazın kabinsiz çalışabileceğini belgeleyemediği durumlarda açık balkonlara, bina aydınlıklarına, C tipi cihazların montajı yapılmamalıdır.

### Cihazların Monte Edilecekleri Yerler İçin Genel Kurallar

# Cihazların, bina yapı elemanına bağlantısı rijit şekilde olmalı, cihaz ile gaz hattı arasındaki bağlantı ise esnek bağlantı elemanı ile yapılmalıdır. Cihaz kabin (korozyona karşı dayanımlı) içine monte edilmiş ise bakım ve onarım için gerekli mesafeler Şekil 25’ deki gibi olmalıdır.

# Cihazların, bina yapı elemanlarına bağlantısı rijit olarak yapılmalıdır. Cihaz ile gaz hattı arasında esnek bağlantı elemanı kullanılmalıdır.

# Şekil 25. Cihaz Korozyona Karşı Dayanımlı Kabin İçine Monte Edilmiş İse Bakım Ve Onarım İçin Gerekli Mesafeler.

# Cihazın ısınmasını önlemek amacı ile kabinin havalandırılması Tablo 9’ a uygun olarak alt ve üstten iki havalandırma menfezi ile sağlanmalıdır.

| Menfez yeri | Kabin Menfezleri |
| --- | --- |
|  | Doğrudan dış hava ile irtibatlı menfezler | Bina içi ile irtibatlı menfezler |
|  | Cihazın anma ısıl gücünün her kW ‘ı için cm2 olarak |
| Üst | 4.5 | 9 |
| Alt | 4.5 | 9 |

# Tablo 9. Kabin Menfezleri

# Örnek : 24 kW’lık bir cihaz monte edilecek kabine, kabin dış ortamla irtibatlı ise110cm2lik 2 menfez, bina içi ile irtibatlı ise 220 cm2 lik 2 menfez açılmalıdır. Ayrıca cihaz ısıtılmayan bir mahale monte edilecek ise tesisat suyundaki donmaya karşı tedbir alınmalıdır.

### Atık Gaz Tesisatı

# C tipi cihazların atık gaz tesisatında, cihazlar, yanma için temiz hava temini ve atık gaz çıkışını sağlayan ve aynı zamanda rüzgara karşı koruyucu tertibatı da bulundurduğundan, imalatçı firma tarafından temin edilen ve imalatçı firma talimatlarında belirtilen orijinal parçalar kullanılmalı ve bunlar imalatçının talimatlarına göre monte edilmelidir. C tipi cihazlara ait baca çıkışları mutlaka direkt dış ortama açık, hava sirkülasyonu olan yerlere bağlamalıdır.

# Geçit ve koridorlara, dar saçak aralıklarına, binaların havalandırma ve aydınlık boşluklarına, balkonlara (açık veya kapalı), asansör boşlukları ve atık gaz çıkışını engelleyen çıkıntılı yapı kısımlarının altlarına, başka birimlere temiz hava sağlayan açıklıklara, binalar arası avlulara,  doğrudan rüzgar direncine maruz kalabilecek yerlere bağlanamaz.

# İnsanların geçtiği yerlerde, örneğin kaldırımlarda baca çıkış yüksekliği en az 2 m olmalıdır. Açık alanlarda baca çıkışı yerden en az 0.3 m yükseklikte olmalı ve baca çıkışları paslanmaz veya galvaniz çelik tel örgü kafeslerle korunmalıdır. Araç trafiğinin olduğu yerlerde bu durum oluşabilecek bir darbeye karşı göz önünde bulundurulmalıdır. Dışarıya taşan çatı veya ahşap kaplamanın, üstten bacaya uzaklığı en az 1,5 m olmalıdır.

# Atık gaz çıkış ağzının karşı bina ile olan mesafesi, atık gaz atış doğrultusunda en az 3 m olmalıdır. Yan bina pencereleri atık gaz çıkış ağzının bulunduğu cepheye açılmıyorsa bu mesafe kısaltılabilir.

# Binaların en üst katlarındaki dairelere ait, hermetik cihazların baca çıkışlarının bina aydınlığına verilebilmesi koşulları; üretici firmaya ait orijinal parçalarla düşey istikamette yükselme yapılmalı ve aydınlık bitim noktasına ulaşılmalıdır. (burada toplam baca uzunluğu cihaz üretici firmanın müsaade ettiği sınırlarda kalmalıdır.) Ayrıca çıkış yapılan nokta ile çatı mahyası arasındaki mesafe, aydınlıktan kaç adet dairenin yararlandığı ve pencerelerin durumu değerlendirilmelidir.

# Atık gaz boru çıkış ağzı, geçit alanlardaki zeminden en az 2 m yükseklikte olmalıdır. Kaldırımlara cepheli yarı bodrum binalar için, gerekli emniyet tedbirleri alınmak şartıyla bu yükseklik en az 2.5 m mesafe olmalıdır. Ayrıca bu cihazların atık gaz çıkış ağzı, pencere alt kenarının 30 cm altında olmalıdır.

# Zemin seviyesinin altındaki (bodrum katlarında) “C” tipi cihazlar, yalnız her cihazın yanma havası ve atık gaz boru hatları kendine ait kanallara (Kuranglez) açılıyosa, tesis edilebilir. Kanalların kesit alanları en az;

# Anma ısıl gücü 14 kW’ ye kadar olan cihazlarda 0,5 m2

# Anma ısıl gücü 14 kW’ den fazla olan cihazlarda 0,75 m2

# Kanalın küçük kenar boyutu en az 0,5 m olmalıdır.

# C tipi cihazlarda, yanma havası ve atık gaz boru çıkış ağızları çatı üzerinden en az 40 cm yükseklikte olmalıdır (Şekil 26)

# Şekil 26. C tipi cihazların atık gaz ağızlarının yerleştirilmesi.

# C tipi cihazlarda yatay çıkış ağızları, cihaza yağmur suyu v.b. girmemesi için dış tarafta aşağıya doğru % 1-2 eğimle monte edilmelidir.

# C tipi cihazlarda yanma havası ve atık gaz boru çıkış ağızları yakıt pompaları ve yakıt depolarından en az 5 m yatay uzaklıkta olmalıdır.

### Atık Gaz Tesisatının Yanabilen Yapı Malzemelerinden Uzaklığı

# C tipi cihazların atık gaz tesisatı, yanabilen yapı malzeme veya elemanlarına en az 5 cm uzakta olmalıdır. Ancak, cihazın maksimum anma ısıl gücünde yapı elemanlarındaki sıcaklık 85ºC’ den yukarı çıkmıyorsa ve bu husus kullanma kılavuzunda belirtilmiş ise bu mesafenin bırakılmasına gerek yoktur.

### Atık Gaz Tesisatının Çatıdan Yapılması

# Atık gaz tesisatı imalatçı firma talimatlarına göre, çatıdan yapılabilecek cihazlar çatı katlarına veya çatı/teras altındaki odalara monte edilebilir.Ancak bu durumda;

# Tavanın ateşe dayanıklı olması gerekir.Cihazın temiz yanma havası temini ve atık gaz çıkışını sağlayan “atık gaz tesisatı” çatı arasında ateşe dayanıklı malzeme ile izole edilmelidir.

# Tavan ateşe dayanıklı malzemeden değil ise “ atık gaz tesisatı ” tavan geçişinden itibaren yanmayan malzeme ile izole edilmeli veya ayrı bir koruma borusu içine alınmalıdır.

# Borularda yoğuşmayı önlemesi bakımından atık gaz tesisatının çatı arasında kalan kısmı mutlaka izole edilmelidir.

Şekil 27. Hermetik (konsantrik bacalı) cihazlar

## Yoğuşmalı Cihazlar

# Yoğuşmalı cihazlar, kullanma ve ısıtma sıcak suyunu ısıtmak için kullandıkları gazın yanma ısısı dışında atık gazın içindeki su buharını yoğuşturarak, buharın yoğuşma gizli ısısından da  yararlanan genellikle “ C “ tipi denge bacalı olarak imal edilen cihazlardır (TS EN 677).

Kullanım alanı 250 m2 ve üstünde olan bireysel ısıtma sistemine sahip gaz yakıt kullanılan konutlarda yoğuşmalı tip ısıtıcı cihazlar kullanılmalıdır.

#### Yakma Havasını Cihazın Bulunduğu Ortamdan Alan

Binaların merdiven boşlukları ve genel kullanımına açık koridorlarına, baca duvarları üzerine, apartman aydınlıklarına, açık balkonlara, yatak odalarına ve patlayıcı veya kolayca alev alabilen maddelerin depolandığı mahallere bağlanmamalıdır.

# 8.3 ve 8.5’ de belirtilen tüm cihazlar 50 kW üzeri kapasitelerde yaşam mahallerine konulamazlar.

# 50 kW ve üzeri kapasitelerde ki bacalı çalıştırılan tüm yoğuşmalı cihazların tesis edileceği mahal dışına elektrik şalteri konulmalıdır.

### Cihazların Monte Edilecekleri Yerler İçin Genel Kurallar

# Cihazların, bina yapı elemanına bağlantısı rijit şekilde olmalı, cihaz ile gaz hattı arasındaki bağlantı ise esnek bağlantı elemanı ile yapılmalıdır.

### Atık Gaz Tesisatı

# Yoğuşmalı tip cihazlara ait atık gaz bağlantıları ve baca, üretici firmanın oluşturduğu markaya özel sistem sertifikasyonu almış malzeme ve uygulamalar ile akredite onay kuruluşları veya TSE tarafından onaylı olmalıdır.

# Anma ısıl yükü 28 kW ve üzerindeki yoğuşmalı tip cihazlara ait atık gaz tesisatı mutlaka bir baca ile irtibatlandırılmalı atık gaz bağlantısı ve baca, tam sızdırmaz ve standartlara uygun ekipmanlardan oluşmalıdır. Yoğuşmalı tip cihazlara ait atık gaz bağlantıları esnek malzemeden yapılmamalıdır.

# Kaskad sistemlerde ise cihazlar ile baca arasındaki atık gaz bağlantısı mutlaka üretici firmaya ait orijinal parçalardan oluşmalıdır. Hermetik baca (konsantrik bacalı) sistemlerine ait tüm malzeme ve uygulama tiplerinin tamamı üretici firmaya özel ve sertifikasyonu akredite kurumlarca yapılmış olmalıdır.

### Cihaz Yanma Havası Temin Tesisatı

# Yoğuşmalı tip cihazlara ait yanma havası, montaj odası ve bitişik hacimlerden temin ediliyorsa, montaj odasının hacmi cihazın her 1 kW toplam anma ısıl gücü için 1 m³’den az ise, yanma havası, cihazın monte edileceği odaya bitişik bir veya birden fazla odadan her biri en az 150 cm2 serbest enkesit alanlı iki menfez ile temin edilir. Bu şekilde birbirine bitişik odaların toplam hacmi 1 kW anma gücü başına en az 1 m³ olmalı, iki menfez de aynı duvara açılmalı, üst menfez tabandan en az 1.80 m yüksekliğe, alttaki menfez döşemeden en fazla 45 cm yükseğe açılmalıdır.

# Cihazların monte edildikleri mahaldeki havalandırma menfezleri  yatak odaları, banyo ve WC’ lere açılmamalıdır.

### Yoğuşma Suyunun Tahliyesi

Cihazda meydana gelecek yoğuşma suyunun tahliyesi için özel tahliye tertibatı yapılmalıdır. Tahliye bağlantısı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi veya lavabonun atık su hattına uygun bir şekilde irtibatlandırılmalıdır. Ancak, tahliye hattında su buharı da bulunabileceğinden bağlandığı atık su hattına zarar vermemesi için devreye bir buhar kapanı konulabilir. Tahliye bağlantı borusu korozyona dayanıklı ve iç çapı en az 20 mm olmalı ve uygun eğim ile yapılmalıdır. Anma ısı gücü 200 kW’tan büyük olan yoğuşmalı kazanlarda oluşan yoğuşma sıvısı nötralize edilerek pH değeri 6.5 - 9 arasına yükseltilmeli ve bundan sonra atık su şebekesine boşaltılmalıdır.

## Cihaz Bağlantıları

# Her cihazın  girişine bir adet  kesme vanası mutlaka konulmalıdır. Cihaz bağlantıları cihaz vanası ile cihaz bağlantı rakoru arasına yerleştirilen bükülebilir, esnek, ondüleli, paslanmaz çelik hortumdan oluşmalıdır. Cihaz esnek bağlantı elemanları TS 14800 veya TS 10878’e veya TS 10670’ e uygun olmalıdır. Esnek bağlantı elemanı alev ve sıcak gazlardan etkilenmeyecek bir biçimde yerleştirilmelidir. Mutfak cihazlarının gaz hattı bağlantılarında  kullanılacak olan esnek bağlantı hortumunun uzunluğu en az 90cm en fazla 120cm, diğer tip cihazlar (Kombi, Şofben, Soba v.b.) için esnek bağlantı hortumunun uzunluğu en fazla 50 cm olmalıdır. Doğal gaz hattı bağlantısı esnek bağlantı  elemanı ile yapılan cihazlar (mutfak cihazları hariç) yere veya duvara sabitlenmelidir.

# KONUTLARDA VE ISI MERKEZLERİNDE BACALAR

# Konutlarda ve Isı Merkezlerinde Bacalar;Atık gaz bacaları 3 ana gruba ayrılır;

# Adi bacalar

# Ortak (Şönt) bacalar

# Müstakil (Ferdi) bacalar.

## Adi Bacalar

# Tek kolon halinde zeminden çatıya kadar yükselen, birden fazla birimin kullanabileceği şekilde tasarlanmış bacalara adi baca denir. Bu tip bacalara Doğal gaz cihazları bağlanmaz (Şekil 29).

## Ortak (Şönt) Bacalar

# Zeminden çatıya kadar yükselen ana baca ve buna bağlanan her birime ait branşmanlardan meydana gelen bacaya ortak (şönt) baca denir. Bu tip bacalara Doğal gaz cihazları bağlanmaz (Şekil 29).

## Müstakil (Ferdi) Bacalar

# Tek kolon halinde hitap edeceği birimden çatıya kadar yükselen ve sadece bir birimin kullanımına göre tasarlanmış bacalara müstakil baca denir. Bacalı cihazlar sadece müstakil bacalara bağlanabilir. Minimum etkili baca yüksekliği 4 m olmalıdır. Hızlandırma parçasının, 1m ve üstünde olabildiği durumlarda bu mesafenin 1.5 katına eşit bir etkili yükseklik yeterlidir (TS 11386). Maksimum etkili baca yüksekliği ise çelik bacalarda baca hidrolik çapının 187,5 katını, tuğla bacalarda ise baca hidrolik çapının 150 katını aşmamalıdır.

# Şekil 29. Baca Tipleri

# Dh = 4 x A / U

# Dh = Hidrolik Çap

# A  = Alan

# U  = Çevre

# Bacalar; ısı, yoğuşma ve yanma ürünlerinden etkilenmeyecek malzemeden ilgili Standardlara uygun olarak imal edilmelidir TS EN 1856-1– TS 11386, TS EN 1443. Yoğuşmalı tip Doğal gaz yakıcı cihazlara ait bacalar, ilgili standarda sahip çelik, alüminyum, cam, plastik veya üretici firmanın orijinal parçaları olmalıdır.

## Birleşik(Kaskad) Baca Sistemi

Birden fazla cihazın hızlandırma parçalarının, yatayda oluşturulan kollektör ile ortak bir duman kanalına bağlandığı ve baca gazlarının atmosfere atılmasının ortak bir baca ile yapıldığı sistemdir.

Kaskad baca sistemine dâhil olan cihazlar; aynı tür yakıt yakmalıdır. Kaskad baca sisteminde en fazla kaç cihazın kullanılabileceği akredite kuruluşlarca verilmiş olan raporlara göre belirlenmeli veya kullanılacak baca hesap programları ile sınırlı olmalıdır. Baca boyutlandırma hesabı TS 11388 EN 13384–2 standardına uygun olmalıdır. Duman kanalları ve bacalar yoğuşma sıvısına mukavim olmalıdır. Hesaplamalarda kullanılacak programları TSE Belgesine sahip olmalıdır.

Kaskad sistemlerde cihazlar ile baca arasındaki atık gaz bağlantısı (duman kanalları) ve bacalar, üretici firmaya ait sistem sertifikasyonuna sahip olmalı veya TS EN 1856-1, 1856-2 veya TS EN 14471 uygunluk belgelerinden herhangi birine haiz olmalıdır ve sistemde kullanılması gerekebilecek geri akım güvenlik klapesi TS 11388 EN 13384-2 standardına uygun baca akışkanları dinamiği hesaplama sonuçlarına göre seçilmelidir.

Madde 8.5.2 de atık gaz tesisatı ile ilgili belirtilen tüm özellikler kaskad baca sistemleri için de geçerlidir.

# Şekil 28. Kaskad baca sistemi

### Baca Kesit Hesabı

# Atık gaz bacalarında daire kesitler tercih edilmelidir. Eğer kare veya dikdörtgen kesitli baca kullanılacak ise baca kesiti gerekli olan daire kesitten % 30 daha fazla olmalıdır. Dikdörtgen kesitli bacalarda uzun kenar kısa kenarın en çok 1,5 katı olmalıdır. 30 kW ve altı kapasitelerdeki cihazlar için binalardaki dairesel kesitli (D = 13 cm) bacalar kullanılabilir. Baca çapının 13 cmnin altında olması durumunda aşağıdaki  formül ile baca kesitinin uygunluğu kontrol edilmelidir. Çapı 10 cm’ nin altında olan bacalara (yoğuşmalı cihazlar hariç) doğal gazlı cihazlar bağlanmamalıdır.

30 - 70 kW (70 kW dahil) aralığındaki kapasitelere sahip doğal gaz yakıcı cihazları için aşağıdaki formül kullanılarak baca kesiti tayin edilmelidir. Mevcut bacanın hesaplanan baca kesitinden büyük olması durumunda bacadaki atık gaz hızı 0,5 m/s’ nin altında olmamalıdır (TS EN 13229 ). Bunun sağlanamadığı durumlarda mevcut baca içerisinden paslanmaz çelik baca geçirilerek kesit uygun hale getirilmelidir.

# F = (0,012 . Q) / h1/2 	Cebri Brülörlü Kazanlarda

# F = (0,02 . Q) / h1/2 	Atmosferik Brülörlü Kazanlarda

# Burada;

# F = Baca kesiti (cm²)

# Q = Cihaz kapasitesi (kcal/h)

# h = Etkili baca yüksekliği (m)‘ dir.

# 70 kW  üzerindeki kapasitelere sahip Doğal gaz yakıcı cihazlarının baca kesitlerinin belirlenmesi için TS EN 13229 kullanılmalıdır. Isıtılmayan mahalde bulunan veya mevcut baca içerisinden geçirilen paslanmaz çelik bacalarda ısı yalıtımı sağlanmış olmalıdır. Havalandırma boşluklarından ve kesiti 1 m²’ nin altında olan aydınlıklardan baca geçirilmemelidir.

# Aydınlığa bakan ve hermetik cihaz kullanmayan dairelerin hepsi için bir baca yapılacağı düşünülmeli ve bu bacaların tesisinden sonra net 1 m2’ den büyük alan kalmalıdır. Aydınlığın üstü ortam havasını tahliye etmeyi engelleyecek bir yapıda olmamalıdır. Bacalar düşey doğrultuda olmalı, mümkünse sapma yapmamalıdır. Sapma yapılması gerekli durumlarda, bir defaya mahsus olmak üzere sapma açısı düşey ile en fazla 30° olmalıdır.

# Bacalarda kesit daralması olmamalıdır. Birbirinden farklı yüksekliklere sahip bitişik binaların bacalarında; daha düşük seviyede olan binaya ait bacaların komşu binaya olan mesafesi min. 6 m olmalıdır. Bu sağlanamıyor ise bacalar yüksek olan bina seviyesine kadar yükseltilmelidir.

# Bacaların çıkışına baca kesitini daraltmayacak şekilde baca şapkası konulmalıdır. Metal kılıf geçirilmiş bacalar eğer mevcut ise bina topraklama tesisatına irtibatlandırılmalı veya özel olarak topraklaması sağlanmalıdır. Bacaların çatı üzerinde kalan kısımları atık gazların dışarı atılmasına uygun şekilde olmalıdır (Şekil 30).

# (a)

# (b)

# (c)

# (d)

# Şekil 30. Bacaların Çatı Üzerinde Kalan Kısımları Atık Gazların Dışarı Atılmasına Uygun Şekilde Olması

## Cihazların Baca Bağlantıları

# Cihazlar mümkün olduğunca bacaya yakın yerleştirilmelidir.

# Atık gaz çıkış borusu boyu 0.5m’ den fazla ise cihaz çıkışında 40 cm’ lik düşey hızlandırma parçası kullanılmalıdır.

# Atık gaz çıkış borusu açındırılmış uzunluğu en fazla  2.5 m olmalıdır (TS 11384).

# Atık gaz çıkış boruları en az % 3 yükselen eğimle tesis edilmeli ve baca kesitini daraltmayacak şekilde bacaya bağlanmalıdır.

# Atık gaz çıkış borularında 90(’ lik dirseklerden kaçınılmalı, 135(’ lik dirsek veya esnek tip (çelik) atık gaz boruları kullanılmalıdır. 90°’ lik her bir dirsek açındırılmış uzunluğu 60 cm, 135°’lik her bir dirseğin açındırılmış uzunluğu 30 cm olarak alınmalıdır. Doğal gaz cihaz bacaları kolon ve / veya kirişten geçmemelidir.

# Atık gaz yatay uzunluğu Şekil 31 (a) için maksimum 1.9 metre , Şekil 31 (b)  için maksimum 1.3 m olmalıdır.

# Şekil 31. Atık Gaz Yatay Uzunluğu

# Atık gaz çıkış boruları sızdırmazlığı sağlayacak şekilde birleştirilmeli ve bağlantılarda kullanılacak sızdırmazlık maddeleri ısıya dayanıklı olmalıdır.

# Atık gaz çıkış boruları, paslanmaz çelik, emaye edilmiş çelik saç malzemelerden yapılabilir. Atık gaz çıkış borusunun emaye edilmiş çelik sac olması durumunda sac kalınlığı en az 0.6 mm olmalıdır. Atık gaz çıkış boruları galvaniz saç, asbest malzeme veya yoğuşmalı cihazlar hariç, alüminyum ve plastik malzemelerden yapılamaz.

# Atık gaz çıkış boruları kapı pencere v.b. yapı elemanlarından en az 20 cm uzakta olacak şekilde yerleştirilmelidir. Bu mesafe yalıtım malzemeleri kullanılarak azaltılabilir ( TS 7363).

# Her kazan ayrı bacaya bağlanmalıdır (70 kW’ nin üstü).

# 70 kW’nin altındaki cihazlarda birden çok atık gaz çıkış borusu, bir ortak boruda birleştirilerek veya ayrı ayrı ortak bir bacaya bağlanamazlar (yoğuşmalı cihazlara ait Kaskad sistemler hariç).

# Atık gaz çıkış boruları, merdiven, merdiven sahanlığı, bina girişlerinden, havalandırma boşluklarından, çatı arasından, yatak odası, banyo ve WC’ lerden geçirilmemelidir. Atık gaz borusunun aydınlıktan geçen bacaya bağlanması durumunda ısı kaybına karşı yalıtılmalıdır.

# Şekil 32. Kabul Edilemez Baca Bağlantısı

# Atık gaz çıkış borusu üzerinde ve yatayda, kazan baca adaptöründen sonra 3D mesafede; bu sağlanamıyor ise düşeye dönüş dirseğinden 2D mesafede baca gazı analizi test noktası bulunmalıdır.

# KAZAN DAİRESİ TESİS KURALLARI

Isı üreticisi, ilgili mamul standardlarına ve kural standardlarına (TS EN 303-1, TS EN 303-3, TS 377 EN 12953, TS EN 12952, TS EN 12952 -1, TS 4040 ve TS 4041) uygun olmak mecburiyetindedir. Isı üreticisinin yerleştirildiği mahallerdeki duvar ve tavan aralıklarının ölçüleri TS 3818’ e uygun olmak şartı ile  imalatçı tarafından şart koşulan değerlerin altına düşmemelidir. Bakım ve onarım amaçları için brülörün yerinden geri çıkarılması veya yana alınması imkanını verecek, gerektiğinde kapısı da olan, yeterli alanlar mevcut olmalıdır.

# Cihaz kapasitesi 70 KW üzeri olan projeler kazan dairesi statüsünde değerlendirilecektir.(Cihaz tipi önemli değil)

# Tüm kazan daireleri için deprem vanası koyulacaktır.

# Kazan daireleri için Kazan dairesi uyarı levhaları koyulması zorunludur.

# G 40 üstü tüm sayaçlarda sıcaklık sensörü için weldolet koyulması zorunludur.

# Kazan dairelerinde ayrıca 35 db gücünde sesli siren koyulması zorunludur.

# Tüm regülatör,Sayaç(G4 hariç) öncesi filtre konulmak zorunludur.

# Domestik regülatör öncesi ve sonrası test amaçlı 1/2'' vana+körtapa bırakılacaktır.

## Kazan Dairelerinde İlave Tedbirler

# Kazan dairelerinde katı, sıvı, gaz yakıt tankı veya depoları bulunmamalıdır.

# Kazan dairesi kapıları yanmaz malzemeden ve dışarıya açılacak şekilde yapılmalıdır.

- Muhtemel tehlikeler karşısında kazan dairesi dışına kazan dairesinin tüm elektriğinin kesilmesini sağlayacak bir ilave tesisat yapılmalıdır.

- Kazan dairesinde bulunan tüm elektrik kabloları TTR tip fleksible tip olacaktır.

- Kazan dairesi panosu mümkün olduğunca kazan dairesi dışına alınacaktır.Mümkün olmadığı durumlarda pano etanj tipi expoorf olacaktır.

- Kazan dairesinde çekilen tüm elektrik tesisatı kablo kanal içerisinde yürütülecektir.Ark yaratabilecek tüm bağlantılardan kaçınılacaktır.

- Kazan Dairesi giriş kapısına uyarı levhaları asılacaktır.

- Giriş kapısına 6 kg yangın tüpü koyulacaktır.(Yangın tesisatı olanlarda zorunlu değildir)

# Kazan dairesine emniyet kuralları ve cihazların kullanım talimatları asılmalı, sertifikalı firma kullandığı cihazlara (kazan, brülör) ait garanti belgelerini, yetkili servislerin listesini, acil durumlarda başvurulması gereken telefonları aboneye vermelidir.

# Kazan dairesi ara kat veya çatı katında ise binadaki yeni statik yük dağılımı, inşaat mühendisleri odasına kayıtlı inşaat mühendisinin vereceği onay raporu neticesinde kontrol edilmelidir.

## Buhar Kazanlı Kazan Daireleri

Yüksek basınçlı (0,5 Atü’den daha yüksek işletme basıncına sahip) buhar kazanları; konutların içine, altına, üstüne, bitişiğine; büro, sosyal ve çalışma hacimleri gibi insanların sürekli olarak kullandıkları hacimlerin içine, altına, üstüne ve bitişiğine, ancak TS 377-6 EN 12953-6’daki sınırlamalar çerçevesinde tesis edilebilir.

Buhar kazanları ve buhar jeneratörlerinin yerleştirileceği hacimler için yetkili kurum ve kuruluşlardan onay alınmalıdır.

## Gaz Hattı Montaj Kuralları

# Merkezi ısıtma sistemlerine ait doğal gaz boru hatlarının birleştirilmesi kaynaklı yapılmalıdır. Boru hattı üzerindeki ayar kumanda ölçüm ve kontrol cihazlarının dişli bağlantı ile yapılması durumunda TS 61’ e uyulmalıdır. Bağlantılar;

# Çap ≤ DN 50 (Kaynaklı, Flanşlı, Vidalı)

# Çap >DN 50  (Kaynaklı, Flanşlı) şeklinde olmalıdır.

# Atmosferik ve fanlı brülörlü sistemlerde gaz teslim noktasından en yakın cihaza kadar olan boru iç hacmi 21 mbar‘ da cihaz debisinin 1/500‘ den, 50 mbar ve üstündeki basınçlarda ise 1 / 1000’ den daha düşük olmamalıdır.

# V = ( π x D2 x L ) / 4+S / 1000

# V : Ölü Hacim (m3)

# D : Boru İç Çapı (m)

# L : Boru boyu (m)

# S : Sayaç Hacmi (dm3)

| SAYAÇ TİPİ | Sayaç Hacmi (dm³) | Max. Debi (21 mbar) m³/h | Max. Debi (300 mbar) m³/h |
| --- | --- | --- | --- |
| G4 | 2 | 6 | 8 |
| G6 | 5 | 10 | 13 |
| G10 | 5 | 16 | 21 |
| G16 | 10 | 25 | 33 |
| G25 | 21 | 40 | 52 |

# Tablo 10. Sayaç Tipine Göre 21 mbar ve 300 mbarda max. Debiler.

# Gaz teslim noktası ile cihazlar arasındaki boru tesisatı üzerinde ikinci bir basınç düşürme noktası tesis ediliyor ise regülatör sonrasındaki hatlar için belirli bir asgari hacme gerek yoktur. (İkinci basınç düşürme noktasındaki regülatör ihtiyaç duyulan debi ve basınç değerine uygun olarak seçilmelidir).

# Konutlarda merkezi sistem tesisatı yapıldığı durumlarda, binanın mutfak ve sıcak su kullanımı için ayrı bir domestik hat tesis edilmelidir. Merkezi sistem sayaç vanası ve sayacı bina dışında veya bina içinde uygun olan bir ortak mahale tesis edilmelidir. Eğer sayaç bina dışına yerleştirilemiyor ve merkezi sistem hattı ile domestik hat ayrı ayrı veya ortak tek bir hat olarak kazan dairesinden geçecek ise, kazan dairesinden çıktıktan sonra, merkezi sistem sayaç vanası ve sayacı tesis edilmeli ve merkezi sistem hattı tekrar kazan dairesine dönmelidir. Ortak hattan ayrılan veya müstakil olarak ilerleyen domestik hat için de bir kesme vanası kazan dairesi dışında ortak mahale tesis edilmelidir.

# Merkezi sistem sayaç vanası ile domestik hat vanası arasındaki mesafe 2 m’ den fazla  değil ise ortak hat üzerine bir AKV tesisine gerek yoktur. Kazan dairelerinde Selonoid vana ile irtibatlandırılmış ve üst havalandırmadan daha yüksek bir seviyeye ex-proof gaz alarm cihazı tesis edilmelidir. Selonoid vana, oluşabilecek bir gaz kaçağı durumunda gaz alarm cihazından aldığı sinyal doğrultusunda kazan dairesine gaz girişini (merkezi ısınma tesisi hattı ve domestik hat dahil) engelleyecek bir noktaya yerleştirilmelidir.

# Doğal gaz tesisatındaki ekipmanların, ayar, kumanda ve kontrol cihazları ile diğer tesis elemanları; flanşlı bağlantılarda kaynak boyunlu yada boyunsuz (düz tip) flanşlarla (TS ISO 7005-1, TS ISO 7005-2), vidalı bağlantılarda bağlantı dişlerinin TS 61’ e uygun olması ve işletme şartlarına uygun contalarında kullanılması şartı ile mümkündür. (300 mbar tesisatlarda flanşlı vanalar kullanılacaktır.)

# Şekil 33. Ticari Binalarda Ve Konutlarda Merkezi Sistem Veya Kazan Dairelerine Konulması Gereken Vanalar.

## Havalandırma

# Havalandırma açıklıkları dış ortama direkt olarak açılmalı, bunun mümkün olmadığı hallerde havalandırma kanallarla yapılmalıdır.Mahaller dolaylı olarak havalandırılmamalıdır. Kanal uzunluğu (yatay ve düşey uzunluklar ile dirsek eşdeğer uzunlukları toplamı) 10 m ve üzerinde ise havalandırma cebri (mekanik) olarak yapılmalıdır. Havalandırma kanallarında 90(’lik dirsek eşdeğer uzunluğu 3 m, 45(’ lik dirsek eşdeğer uzunluğu 1,5 m ve ızgaralar için eşdeğer uzunluk 0,5 m alınmalıdır. Üst havalandırma, havalandırma bacası ile (Grafik 2) tabii olarak yapılabilir. Alt havalandırma kanalı  brülör seviyesine kadar indirilmelidir. Alt ve üst havalandırmaların her ikisi de tabii veya cebri  yapılabilir.

# Tek başına üst havalandırma cebri olamaz. Alt havalandırma cebri, üst havalandırma tabii olabilir. Taze hava veya egzost fanlarının herhangi bir nedenle devre dışı kalması durumunda brülörün de devre dışı kalmasını sağlayan otomatik kontrol sistemi kullanılmalıdır.

# Üst ve alt menfezler mümkün olduğu kadar mahalin üst ve alt seviyelerine kısa devre hava akımının engellenmesi için birbirlerinden mümkün olduğunca uzak yerleştirilmelidir. Üst havalandırma menfezi tavandan en fazla 40 cm aşağıda, alt havalandırma menfezi döşemeden en fazla 50 cm yukarıda olacak şekilde açılmalıdır.

# Sıvı yakıtlı kazanların gaz yakıtlı kazanlar ile aynı kazan dairesinde kullanılması durumunda, bu kazanların da kapasiteleri hesaba dahil edilerek havalandırma açıklıkları bulunmalıdır.

### Tabii Havalandırma (Atmosferik ve fanlı brülörlü kazanlar)

# Tabii havalandırmada alt ve üst menfezlerin dış hava ile direkt temas etmesi sağlanmalıdır. Kazan dairesi toprak kotunun altında kalıyor ise havalandırma uygun boyutlarda kanallar ile sağlanmalıdır.

# Havalandırma menfez ve kanalları korozyona karşı mukavim, kolay yanmayan, galvaniz, alüminyum, bakır, DKP sac v.b. malzemelerden imal edilebilir (TS 3419). DKP sac kullanılması durumunda menfez ve kanallar antipas üzeri yağlı boya ile boyanacaktır. Toplam kurulu gücü 1000 kW’ a kadar olan kazan dairelerinin havalandırmasında doğrudan dışarı açılan menfezler için yeterli kesit alanı aşağıdaki formüle göre hesaplanmalıdır (Grafik1).

SA		: Alt havalandırma net kesit alanı  (cm²)

F		: Menfezin geometrisine bağlı katsayı

F = 1		:Uzun kenarı, kısa kenarının 1.5 katından fazla olmayan dikdörtgen

F = 1		:Dairesel

F = 1.2		:Izgaralı

F = 1.1		:Uzun kenarı, kısa kenarının 5 katına kadar olan dikdörtgen

F = 1.25	:Uzun kenarı, kısa kenarının 10 katına kadar olan dikdörtgen

a		:Menfezin ızgara katsayısı

a = 1		:Izgarasız

a = 1.2		:Izgaralı

∑Qbr	 	:Toplam Anma Isıl Gücü (kW)

Toplam kurulu gücü 1000 kW’ın üzerine olan kazan dairelerinin havalandırmasında toplam anma ısıl gücünün her 1 kW’ ı için 1.6 m³ / h hava ihtiyacı vardır. Buradan hareketle doğrudan dışarı açılan menfez için gerekli kesit alanı aşağıdaki formül ile hesaplanmalıdır.

∑Qbr	:Toplam Anma Isıl Gücü (kW)

SA	:Menfez Kesit alanı ( m2 )

Kazan dairelerinde pis hava atış miktarı, toplam anma ısıl gücünün her 1 kW’ ı için 0.5 m3 / h olmalıdır. Buradan hareketle pis hava atışı için gerekli menfez kesit alanı aşağıdaki formül ile hesaplanmalıdır (Grafik 2).

# Sü	: Pis Hava Atışı için  net kesit alanı (m2)

# Menfez üzeri dikdörtgen deliklerde kısa kenar en az 10 mm olmalıdır. Izgara kafes v.b.lerin göz aralıkları en az 10x10 mm olmalıdır. Havalandırma için kanatların kullanılması durumunda hesaplamalar için TS 7363 standardı uygulama kuralları dikkate alınmalıdır.

#### Alt Havalandırma Hesabı

# Aa = 540 + (ΣQbr – 60) x 4.5

# Aa	: Alt havalandırma Kesit Alanı (cm2)

# ΣQbr	: Brülör Anma Isı Gücü (kW)

# Toplam kurulu gücü 1000 kW’ın üzerinde olan kazan dairelerinde net kesit hesabı bilinen havalandırma yöntemlerine göre hesaplanmalıdır. (TS 3419) Burada yanma havası ihtiyacı, toplam anma ısı gücünün 1 kW’ ı için 1.6 m3 / h olacak şekilde hesaplanmalıdır.

# Menfez üzeri dikdörtgen deliklerde kısa kenar en az 10 mm olmalıdır. Izgara kafes v.b.lerin göz aralıkları en az 10 x 10 mm olmalıdır. Havalandırma için kanatların kullanılması durumunda hesaplamalar için TS 7363 standardı  uygulama kuralları dikkate alınmalıdır.

#### Üst Havalandırma Hesabı

# Aü = Aa /2

# Aü	: Üst havalandırma Kesit Alanı (cm2)

# Aa	: Üst havalandırma Kesit Alanı (cm2)

# Net alan, havalandırma menfez kanatları arasında kalan alanlar toplamıdır. Kullanılacak havalandırma menfezlerinin boyutları net alanın 1.5 ile çarpılması ile hesaplanır.

#### Cebri Havalandırma

# Tabii havalandırması mümkün olmayan kazan dairelerinin cebri olarak havalandırılması gerekir. Cebri havalandırma için gerekli en az taze hava ve egzost havası miktarları brülör tipine ve kapasitesine göre aşağıdaki formüllerden hesaplanmalıdır.

Üflemeli brülörler için

Alt havalandırma hesabı;

Vhava = Qbr * 1,184 * 3,6 (m3/h)

Sa = Vhava / ( 3600 * V ) (m2)

Burada:

Qbr : Anma ısı gücü (kW)

V : Kanaldaki hava hızıdır, 5 ile 10 arasında alınmalıdır (m/sn).

Üst havalandırma hesabı;

VEgzost = Qbr * 0,781 * 3,6 (m3/h)

SÜ = VEgzost / (3600 * V ) (m2)

Burada:

V : Kanaldaki hava hızıdır, 5 ile 10 arasında alınmalıdır (m/sn).

Atmosferik brülörler için

Alt havalandırma hesabı;

Vhava = Qbr * 1,304 * 3,6 (m3/h)

Sa = Vhava / ( 3600 * V ) (m2)

Burada:

Qbr : Anma Isı Gücü (kW)

V : Kanaldaki hava hızıdır, 3 ile 6 arasında alınmalıdır (m/sn).

Üst havalandırma hesabı;

VEgzost = Qbr * 0,709 * 3,6 (m3/h)

SÜ = VEgzost / (3600 * V ) (m2)

Burada:

V : Kanaldaki hava hızıdır, 3 ile 6 arasında alınmalıdır (m/sn).

## Elektrik Tesisatı

# Cihazlar için gerekli elektrik enerjisinin alınacağı elektrik panosu etanj tipi ex-proof olmalı, kumanda butonları pano ön kapağına monte edilmeli ve kapak açılmadan butonlarla açma ve kapama yapılabilmelidir

# Elektrik dağıtım panosunun kazan dairesi dışında olması durumunda pano ve aksesuarlarının exproof olmasına gerek yoktur. Brülör kumanda panosu etanj tipi olmalı, ana kumanda panosundan ayırt edilebilecek şekilde ve brülöre yakın bir yere monte edilmelidir. Ana pano ile brülör kumanda panosu arasında çekilecek besleme hattı projede hesaplanmış kesitte ve yanmaz TTR tipi fleksible kablo ile yapılmalıdır.

# Aydınlatma sistemi tavandan en az 50 cm aşağıya sarkacak biçimde veya üst havalandırma seviyesinin altında kalacak şekilde zincirlerle veya yan duvarlara etanj tipi exproof flouresan armatürlerle yapılmalıdır. Kazan dairelerinde muhtemel tehlikeler karşısında kazan dairesine girmeden dışarıdan kumanda edebilecek şekilde tüm elektriğin kesilmesini sağlayacak  ilave tesisat yapılarak kazan daireleri kontrol altına alınmalıdır. Her kazan dairesi için özel topraklama tesisatı yapılmalıdır.Kazan ve kazana ait çelik baca için tek bir topraklama tesisatı yapılması yeterlidir.

# Topraklama tesisatı :

# 0.5 m², 2 mm kalınlığında bakır levha,

# 0.5 m², 3 mm kalınlığında galvanizli levha  (sıcak daldırma) veya

# Som bakır çubuk elektrotlar ile yapılmalıdır.

# Bakır çubuk elektrotlar, ( 16 mm çapında en az 1.5 m boyunda veya ( 20 mm çapında en az 1.25 m boyunda olmalı ve çubuk elektrotların topraklama direnci 20 ( sınırlarının altında kalmalıdır (Nötr-Toprak voltajı ( 3V).

# Her 3 halde, bakır elektrotlar veya levhalar, en az 16 mm² çok telli (örgülü) bakır kablo ve iletken pabuç kullanılarak lehim veya kaynak ile doğal gaz tesisatına irtibatlandırılmalıdır. Bakır elektrotlar veya levhalar toprak içinde düşey olarak bütünüyle yerleştirilmeli, toprak üzerinde kalan iletken, boru muhafazası ile kazan dairesi ana tablosuna irtibatlandırılmalıdır.

Ana tablo ile kumanda tablosu ve cihazların topraklamasında kullanılacak topraklama iletkeni ise projede hesaplanmış faz iletken kesitinde veya bir üst kesitte olmalıdır.

## Kazan Tadilatı ve Dönüşümü

# Katı yakıtlı yarım veya tam silindirik, sıvı yakıtlı yarım silindirik kazanlar ve etiketsiz, TSE veya TSEK belgesi olmayan tam silindirik sıvı yakıtlı kazanlar, doğal gaza dönüştürülmeyecektir.

# TSE veya TSEK belgesi olan tam silindirik sıvı yakıtlı kazanların doğal gaza dönüşümü, kazan kapasitesi ve özelliklerine uygun Doğal gaz brülörü (TS EN 676+A2) kullanılması ve SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’ nin belirleyeceği kurum ve kuruluşlardan alınacak uygunluk raporu ile yapılabilir.

## Brülör Seçimi ve Gaz Kontrol Hattı

# Gaz brülörleri TS EN 676+A2 veya TS 11042 EN 298 Standardlarına uygun olmalıdır. Yanma verimi ve uygun baca dizaynı için brülör ve kazan üretici firmaları sistem hakkında bilgilendirilmelidir. Brülör kazana uygun olarak seçilmelidir. Gaz brülörleri yerine sabit ve sağlam şekilde bağlanmalıdır. Brülör gaz kontrol hattı başındaki küresel vanadan sonra sistemde oluşabilecek titreşimlerin Doğal gaz hattına geçişini önlemek amacı ile kompansatör tesis edilmelidir (TS 10880). Brülör gaz kontrol hattı sabit bir mesnet ile desteklenmelidir. Projede belirtilen kazan kapasitelerine uygun, tespit edilen yakıt miktarını yakacak özelliklerde brülör seçilmelidir.

# Yakıt miktarı aşağıdaki formüle göre hesaplanır.

# B = Q / ( Hu . ( ) (Nm3/h)

# Burada;

# B  =Yakıt miktarı

# Q  = Kazan kapasitesi 	(kcal/h)

# Hu = Yakıtın alt ısıl değeri (kcal/Nm3)

# (  = Verim (%)

# Brülör tipi seçiminde aşağıdaki hususlara göre hareket edilmelidir.

# 350 kW’ a kadar kapasitelerde tek kademeli, iki kademeli  veya oransal,

# 350-1200 kW arası iki kademeli veya oransal

# 1200 kW üzeri kapasitelerde oransal tip olarak kullanılacaktır.

# Brülör seçiminde doğal gazın alt ısıl değeri 8250 Kcal / Nm3 olarak alınacaktır.

# Karşı basınçlı veya kalın ön kapağa sahip kazanlarda, brülör seçiminde; karşı basınç ve namlu uzunluğuna dikkat edilerek uygun seçim yapılmalıdır.

### Brülör Gaz Kontrol Hattı Ekipmanları

# Doğal gaz yakan cihazların (brülör, bek v.b.) emniyetli ve verimli olarak çalışmalarını temin etmek maksadıyla tesis edilen sistemlerdir. Gaz kontrol hattında kullanılacak olan ekipmanlar yakıcının kapasitesine, brülör tipi ve şekline bağlı olarak değişiklik gösterir. Buna göre gaz kontrol hattındaki ekipmanlar belirlenirken sistemin özellikleri göz önünde bulundurulmalıdır.Gaz kontrol hattı ekipmanlarının yakma sistemine uygunluğu brülör firmasının sorumluluğundadır. (TS EN 676+A2, TS 11391, TS 11042 EN 298)

# Brülör Vanası

# Servis ve emniyet amacıyla gaz açma/kapamayı temin etmek için kullanılan küresel vanadır. Her brülör gaz kontrol hattı girişine bir adet küresel vana konulmalıdır TS EN 331, TS 9809).

# Esnek Boru (Kompansatör)

# Brülördeki titreşimin tesisata geçişini zayıflatmak için kullanılan ekipmandır. Üniversal tip olmalıdır (TS 10880, DIN 30681).

# Gaz Basıncı Ölçme Cihazı (Manometre)

# Hat üzerindeki gaz basıncını ölçmek için kullanılan ekipmandır. Gaz kontrol hattındaki manometreler musluklu tip olmalıdır. 300 mbar basınca sahip sistemlerde regülatör sonrasına 1 adet musluklu manometre takılmalı, öncesine ise ikinci bir musluklu manometre yada kör tapalı ağız bırakılmalıdır (TS EN 837, EN 837).

# Filtre

# Filtreler, ilk otomatik ayar elemanının veya gaz basınç regülatörünün hemen önüne gaz kontrol hattı ekipmanlarını kirlilikten korumak amacı ile yerleştirilmelidir. Kullanılacak filtrenin, göz açıklığı 10 (m  olmalıdır (TS 10276, DIN 3386).

# Gaz Basınç Regülatörü

# Gaz kontrol hattı girişindeki gaz basıncını brülör için gerekli basınca düşüren ekipmandır. Regülatör giriş basıncının 200 mbar ve altında olması durumunda ani kapatma tertibatı olmayan veya ani kapama tertibatlı, 200 mbar üzeri olması durumunda ani kapama tertibatlı regülatör kullanılmalıdır. (TS EN 88, TS 10624, TS 11390 EN 334)

# Relief Valf (Emniyet tahliye vanası)

# Sistemi aşırı basınca karşı koruyan anlık basınç yükselmelerinde fazla gazı sistemden tahliye ederek regülatörün devre dışı kalmasını önleyen ekipmanlardır. Ani kapamalı regülatör kullanılması durumunda bulunması zorunludur. (TS 11655, DIN 3381) Minimum gaz basınç algılama tertibatı  (min. gaz basınç presostatı).

# Asgari gaz basınç algılama tertibatı (Asgari gaz basınç presostatı)

# Regülatör çıkışındaki gaz basıncının brülörün normal çalışma basıncının altında kalması durumunda Selonoid valfe kumanda ederek akışın kesilmesini sağlayan ekipmandır. Tüm gaz kontrol hatlarında bulunmalıdır (TS EN 1854, EN 1854). Maksimum gaz basınç algılama tertibatı  (max. gaz basınç presostatı).

# Azami gaz basınç algılama tertibatı (Azami gaz basınç presostatı)

# Regülatör çıkışındaki gaz basıncının brülörün normal çalışma basıncının üstüne çıkması durumunda Selonoid valfe kumanda ederek gaz akışını kesen ekipmandır. Düz tip regülatör kullanılması veya regülatör olmaması durumunda kullanılması zorunludur (TS EN 1854, EN 1854).

# Otomatik Kapama Valfi (Selonoid Valf)

# Sistemin devre dışı kalması gerektiği durumlarda aldığı sinyaller doğrultusunda gaz akışını otomatik olarak kesen ve ilk çalışma esnasında sistemin emniyetli olarak devreye girmesini sağlayan ekipmanlardır. 70 kW kapasiteye kadar olan sistemlerde gaz  kontrol hattında iki adet seri olarak bağlanmış B sınıfı, 70 kW üzeri kapasitelerde iki adet A sınıfı Selonoid valf bulunmalıdır (TS EN 161,EN 161).

# Sızdırmazlık kontrol cihazı (Valf doğrulama sistemi)

# Otomatik emniyet kapama valflerinin etkin bir şekilde kapanıp kapanmadığını kontrol eden ve valflerdeki gaz kaçaklarını belirleyen ekipmandır.

# 1200 kW’a kadar olan kapasitelerde bulunması tavsiye edilir. 1200 kW ve üzeri kapasiteli

# sistemlerde ve ayrıca kapasitelerine bakılmaksızın, kızgın yağ, kaynar sulu, alçak ve yüksek basınçlı buharlı sistemlerde kullanılması zorunludur (TS EN 1643, EN 1643) .

#### Fanlı Brülör Gaz Kontrol Hattı Ekipmanları

# Gerekli ekipmanlar Şekil 34’ de verilmiş olup üflemeli brülörler TS 11392 EN 676’ya uygun olmalıdır.

# Şekil 34. Fanlı Brülör Gaz Kontrol Hattı Ekipmanları

# Küresel  vana (TS EN 331, EN 331, TS 9809)

# Kompansatör (TS 10880, DIN 30681)

# Test nipeli

# Filtre (TS 10276, DIN 3386)

# Manometre (musluklu) (TS EN 837, EN 837)

# Gaz basınç regülatörü (TS EN 88, EN 88,TS 10624, TS11390 EN 334, EN 334)

# Relief valf  (TS 11655, DIN 3381)

# Tahliye hattı (vent)

# Presostat (Min. gaz basınç) (TS EN 1854, EN 1854)

# Selonoid valf (TS EN 161, EN 161)

# Brülör (TS 11392 EN 676, EN 676)

# Sızdırmazlık Kontrol Cihazı  (TS EN 1643, EN 1643)

# Fanlı ve atmosferik brülör gaz kontrol hatlarında, eğer ani kapamasız regülatör kullanılacak ise kullanılan tüm armatürlerin dayanım basınçları regülatör giriş basıncının min. 1.2 katı olmalıdır.

# Emniyet kapamasız regülatör kullanıldığı zaman 7 ve 8 nolu malzemeler kullanılmayacaktır.

#### Atmosferik Brülör Gaz Kontrol Hattı Ekipmanları

# Gerekli ekipmanlar Şekil 35’ de verilmiş olup atmosferik brülörler TS 11391 ve TS 11042 EN 298’ e uygun olmalıdır .

# Şekil 35. Atmosferik Brülör Gaz Kontrol Hattı Ekipmanları

| 1. Küresel Vana | 8. Emniyet Firar Ventili |
| --- | --- |
| 2. Filtre | 9. Manometre |
| 3. Manometre | 10. Minimum Basınç Prezostatı |
| 4. Manometre Musluğu | 11. Ana Manyetik Ventil |
| 5. Emniyet Kapama Ventili | 12. Test Manyetik Ventili |
| 6. Regülatör | 13. Manometre |
| 7. Küresel Vana | 14. Maksimum Basınç |

#### Pmax ≤ 360mbar, Mültiblok Sistem

# Şekil 36. Mültibloklu gaz kontrol hattı ( Pmax ≤ 360mbar, düz regülatörlü)

# Küresel vana (TS EN 331, TS 9809)

# Gaz filtresi (TS 10276, DIN 3386)

# Test ağzı

# Manometre,0-600mbar (TS EN 837)

# Tahliye hattı

# Kompansatör (TS 10880)

# Multiblok

# Filtre

# Preostat  (Min. Gaz basınç)  (TS EN 1854, EN 1854)

# Emniyet selenoid vanası

# Regüatör

# Çalışma selenoid vanası

# Preostat (Max. Gaz basınç) (TS EN 1854, EN 1854)

# Brülör (TS EN 676 )

#### Pmax ≤ 200mbar, Mültiblok Sistem

Şekil 37. Mültibloklu gaz kontrol hattı.( Pmax ≤ 200mbar, düz regülatörlü)

- Küresel vana (TS EN 331, TS 9809)

- Gaz filtresi (TS 10276, DIN 3386)

- Test ağzı

- Manometre,0-600 mbar (TS EN 837)

- Tahliye hattı

- Regülatör

- Manometre,0-100 (TS EN 837)

- Kompansatör

- Multiblok

- Filtre

- Preostat (Min. Gaz basınç) (TS EN 1854, EN 1854)

- Emniyet selenoid vanası

- Regülatör

- Çalışma selenoid vanası

- Preostat (Max. Gaz basınç) (TS EN 1854, EN 1854)

- Brülör (TS EN 676 )

## Baca Gazı Emisyon Değerleri

Baca gazı emisyon ve kirletici parametrelere ait sınır değerleri 02.11.1986 tarih ve 19629 sayılı Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği’ne uygun olmalıdır (Tablo 11). SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’nin gaz verme işlemini takiben cihazlara ait baca gazı emisyon ölçüm değerleri SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ.’ ne teslim edilmelidir.

| YAKIT | BACA GAZI DEĞERLERİ | MİN. | MAX. |
| --- | --- | --- | --- |
| DOĞAL GAZ | O2 % | 1 | 4,5 |
|  | CO2 % | 9,5 | 11,5 |
|  | Yanma Kaybı % | 4 | 8 |
|  | Yanma Verimi % | 92 | 96 |
|  | Hava Fazlalığı | 1,05 | (1,2 – 1,25) |
|  | Yakma Isıl Gücü 100 MW' ın altında olan tesislerde % 3 O2) | Yakma Isıl Gücü 100 MW' ın üstünde olan tesislerde (% 3 O2) |
| CO (Karbonmonoksit) miktarı | 100 mg/m³ 80 ppm 0,008 % | 100 mg/m³ 80 ppm 0,008 % |
| NOX (Azot Oksitleri) miktarı | Herhangi bir sınırlama yoktur. | 500 mg/m³ 243 ppm 0,024 % |
| SOX (Kükürt Oksitleri) miktarı | 100 mg/m³ 34 ppm 0,0034 % | 60 mg/m³ 21 ppm 0,0021 % |
| Aldehit (Formaldehit olarak, HCHO miktarı) | 20 mg/m³ | Herhangi bir sınırlama yoktur. |

# Tablo 11. Baca gazı emisyon ve Kirletici parametre sınır değerleri

# BAKIR BORU TESİSAT UYGULAMALARI

# TS 9872 EN 1057’ ye uygun dikişsiz borular kullanılacaktır. Dış çapla ilgili asgari et kalınlıkları:

# 12< Ф ≤ 22 mm’ye kadar 1.0 mm

# 22< Ф ≤ 42 mm’ye kadar 1.5 mm

# 42 Ф ≤ 89 mm’ye kadar 2.0 mm

# 89 Ф ≤ 108 mm’ye kadar 2.5 mm

# 108 < Ф mm’ye kadar 3.0 mm

## Bükülebilme Özelliği

# Sadece düz çekme bakır borular kullanılmalıdır. Çekme borular uygun bir teknik araç vasıtasıyla Tablo 12’ de verilen ortalama bükülebilme yarıçaplarına göre, sadece 18 mm dış çapa kadar bükülmelidir.

| Dış Çap (mm) | Et Kalınlığı (mm) | Bükülebilme Yarıçap min. (mm) |
| --- | --- | --- |
| 6 | 1 | 21 |
| 8 | 1 | 28 |
| 10 | 1 | 35 |
| 12 | 1 | 42 |
| 16 | 1 | 52,5 |
| 18 | 1 | 72 |

# Tablo 12. F 37’ye göre düz boy halinde borular için bükülme radyüsleri

# Not: 15 mm’ye kadar dış çap için ortalama bükülebilme çapı 3,5 misli, 18 mm için ise dış çapın 4 mislidir.

## İşaretleme

# Norma göre borular, boylamasına sürekli ve silinmeyecek şekilde işaretlenecektir. İki işaretleme arasındaki mesafe 500 mm’ yi geçmeyecektir. İşaretleme aşağıdakileri kapsayacaktır. Boru dış çapı, et kalınlığı, EN 1057, imalatçı adı.

# Örnek: EN 1057-SFCU 37-22 x 1 veya

# EN 1057 2.009.32 - 22 x1

# EN 1057- SFCU F 22 x 1 x 5 – 22 x 1 x Rg  5m

# Tablo 13. Bakır Boru Ölçüleri

Not: Gaz tesisatlarında " * " işaretli ölçüler kullanılacaktır. Lehim seçimi ve lehim metotları seçimi her defadaki çalışma şartlarına bağlıdır.

# Tablo 14. Çalışma Şartları

# Seçim Kullanım Sahasına ve Yürürlükteki Talimatlara bağlıdır.

| Çap D | İç lehim uzunluğu L1 | Dış lehim uzunluğu L2 | Uzunluk sınır degerleri L1 ve L2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6 | 9 | ( 1.2 |
| 8 | 8 | 10 |  |
| 10 | 10 | 11 |  |
| 12 | 12 | 12 | ( 1.4 |
| 15 | 15 | 14 |  |
| 18 | 18 | 16 |  |
| 22 | 22 | 19 | ( 1.6 |
| 28 | 28 | 22 |  |
| 35 | 35 | 27 | ( 2.0 |
| 42 | 42 | 31 |  |
| 54 | 54 | 36 |  |
| 64 | 64 | 38 | ( 2.5 |
| 76.1 | 76.1 | 39 |  |
| 88.9 | 88.9 | 43 |  |
| 108 | 108 | 53 |  |

# Tablo 15. Bakır boruda İç/dış lehim uzunlukları

# Boruların iç ve dış yüzeyi temiz, herhangi bir yüzeyden arınmış gaz tesisatlarında kullanıma uygun olmalıdır. Borular yırtık, kırık ve eğilmiş olmamalıdır.Gaz boruları topraklama olarak kullanılamayacaktır. Fitingsler çatlak, ezik ve gözeneklerden arınmış olmalıdır. Çapaklardan arınmış ve temiz işlenmiş olmalıdır. Bakır tesisatlarda hız 6 m/s’ yi geçmemelidir.

# İŞLETMEYE ALMA VE MUAYENE

## Gaz Yakma Tesisinin İlk İşletmeye Alınması

# Gaz yakma tesisinin ilk işletmeye alınması imalatçı, yapımcısı veya bu konuda uzman yetkili kişi ve kuruluşlarca yerine getirilmelidir. Bu amaçla bütün ayar, kumanda ve emniyet cihazlarının yerleştirilme konumlarının doğru yerleştirilip yerleştirilmedikleri, ayarlarının istenilen değerde olup olmadığı fonksiyonlarını tam olarak yerine getirip getirmedikleri bakımından muayeneden geçirilmelidir. Bu arada elektrik devrelerindeki sigortaların tesis gücüne göre uygunluğu, istenmeden dokunmalara karşı yeterli güvenlik tedbirlerinin alınıp alınmadığı; bütün ekleme ve bağlantıların tam sızdırmaz olup olmadığı kontrol edilmeli, sızdıran kısımlar tam sızdırmaz hale getirilmelidir (TS 7363).

## Senelik Muayene ve Bakım

# İşletmeci (apartman yöneticisi, kurum amiri v.b.), gaz yakma tesisinin işletmeye hazır hale getirilmesi, fonksiyon ve ekonomik sebeplerden dolayı gaz yakma tesisini, senede en az bir defa yapımcı firmanın yetkili elemanlarına veya bu konuda uzman kişilere muayene ve bakımı yaptırmakla yükümlü tutulmalıdır.

# ATIF YAPILAN TÜRK STANDARDLARI	 VE/VEYA DÖKÜMANLAR

Tablo 16. Atıf Yapılan Türk Standardları

# BACA ÇAPININ TS 2165‘ E (DIN 4705) GÖRE HESABI

# Baca hesabı ile ilgili geniş bilgi DIN 4705, TS EN 13229 ile TS 11389’ da mevcuttur. Bacanın boyutlandırılmasında gerekli olan ana veriler şunlardır;

# Yakacak cinsi

# Kazan ve brülör özellikleri

# Deniz seviyesinden jeodezik yükseklik

# Baca gazı miktarı

# Baca gazının kazandan çıkış sıcaklığı

# Kazanın bulunduğu hacime giden havanın, kazanın ve bağlantı parçalarının gerekli üfleme basınçları

# Bağlantı parçasının konstrüksiyonu ve uzunluğu

# Baca malzemesi, konstrüksiyonu ve yüksekliği

Basınç Şartları;

PZ = PH – PR

PZE  =PW + PFV + PL

PZ ( PZE

PZ		:Atık gazın bacaya girdiği yerdeki alt basınç (Pa)

PZE  		:Atık gazın bacaya girdiği yerdeki gerekli alt basınç (Pa)

PR   		:Baca içerisindeki sürtünme basıncı (Pa)

PH   		:Baca içerisindeki atık gazın statik basıncı (Teorik çekiş) (Pa)

PW   		:Isı üreticisi için gerekli itme basıncı . (Pa)  (Tablo 17 veya Grafik 3)

(Kazan katoloğundan okunan “duman gazı karşı direncini“  yenebilecek uygun brülör seçilmesi durumunda bu değer  0  olarak alınabilir.)

PFV  		:Bağlantı kanalı için gerekli itme basıncı. ( Pa )

PL   		:Besleme  havası için gerekli itme basıncı. ( Pa ) ( cihaz kataloğunda verilmemişse min. 4 Pa alınacak )

## HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ VERİLERİN HESAPLANMASI

PLD (Dış hava basıncı )  (Pa )

PLO 		: Deniz seviyesindeki dış hava basıncı (101320 Pa )

g    	: Yerçekimi ivmesi (9.81 m/sn2 )

Z    	: Jeodezik yükseklik (m )

RL  	: Havanın gaz sabiti  (288 J /kg K )

TL 	 : Dış hava sıcaklığı (15 oC ) = ( 288.15 K )

Dış havanın yoğunluğu (L )         ( kg /m3 )

PLD  : ( Pa ),            RL   : (J /kg oK ),                   TL  : (oK )

| BACA MALZEMESİ | r |
| --- | --- |
| Kaynaklı çelik boru | 0.001 |
| Alüminyum | 0.001 |
| Cam sentetik malzeme | 0.001 |
| Şamottan form parçalar | 0.0015 |
| Şamottan hazır baca taşları (HaBaTaş) | 0.002 |
| Saç kanallar | 0.002 |
| Beton form parçalar | 0.003 |
| Kagir kanallar | 0.005 |

Tablo 17. ( r ) İç cidar için bazı malzemelerin ortalama pürüzlülüğü

|  | Yakıtın Cinsi | Üflemeli Brülörlü | Üflemesiz Brülörlü * |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | f X1 | f X2 | f X3 | f X1 | f X2 | f X3 |
|  | Yağ yakıt | 11,2 | 0,076 | 13,2 | - | - | - |
|  | Doğal gaz | 8,6 | 0,078 | 10,2 | 5,1 | 0,075 | 6,0 |
|  | Hava gaz (GSP Lch) | 8,9 | 0,076 | 10,5 | 5,2 | 0,074 | 6,1 |
|  | Likit petrol gazı (LPG) | 10 | 0,080 | 11,9 | 5,9 | 0,079 | 7,0 |
|  | * Akış emniyet tertibatının arkasındaki değerlerdir. |  |  |  |

Tablo 18. Hacimce CO2 konsantrasyonu  (% CO2 )

| Üflemeli ve Üflemesiz Brülörlü Gaz Yakıtlar | PW = 15 log QN | QN < 100 kW |
| --- | --- | --- |
|  | PW = -47 + 38,5.log QN | QN > 100 kW |
|  | (CO2)= (fX1) / ( 1- fX2 log QN ) | QN < 100 kW |
|  | ( CO2) = fX3 | QN > 100 kW |

Tablo 19. Üflemeli Ve Üflemesiz Brülçrlü Gaz Yakıtlarda QN’e Bağlı Olarak Değişen PW Değerleri

:Atık gaz kütle debisi  (kg / sn )

( QN > 2000 kW  için             = 0.475x QN   Formülü kullanılmalıdır.)

(1/() 	: Isı iletim direnci  (m2oK / w )

y (Biçim sayısı) : Yuvarlak ve oval kesitler için = 1 ,Kare ve dikdörtgen kesitler için =1.1

( ( )	: Isı iletim katsayısı  (W /moK)    (Tablo 20)

Dh   	: Bacanın iç hidrolik çapı  (m)

Dha  	: Yalıtımın dış hidrolik çapı (m)

D2 	: Bacanın dış hidrolik çapı  (m)

|  | ( kg/m3 | c kJ/(kg. oK) | t oC | ( W/(m oK) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alüminyum | 2700 |  |  | 200 |
| Çelik | 7850 | 0.50 | 10 | 58 |
| Paslanmaz çelik |  |  | 200 | 17 |
| Mineral elyaf | 100 | 0.75 | 20 | 0.035 |
| Mineral elyaf | 100 | 0.75 | 100 | 0.045 |
| Mineral elyaf | 100 | 0.75 | 200 | 0.065 |

Tablo 20. Bazı Baca Malzemelerinin Isı İletim Katsayısı, Yoğunluğu ve Özgül Isı Kapasitesi

Bacanın ısı geçirme katsayısı  ( k )   ( W / moK )

SH 	:Dzeltme katsayısı = 0.5

(i  	:İç yüzey ısı taşınım katsayısı  (W /m2 oK )  ( Grafik 5)

(a 	:Dış yüzey ısı taşınım katsayısı  (W /m2 oK )

Bina içinde 8 W /m2 K , Bina dışında 23 W /m2o K alınacak

Grafik. 5

Soğuma Sayısının Hesabı  (K)

U    	: Bacanın iç çevre uzunluğu  (m )

k    	: Isı geçirme katsayısı  ( W /moK )

H   	: Bacanın açındırılmış Etkin baca yüksekliği  (m)

:Atık gaz kütle debisi  (kg/sn)

Cp 	: Atık gazın ısınma ısısı  (J /kg oK)    (Grafik. 6 )

Grafik. 6

Bacaya Girişteki Atık Gazın Sıcaklığı ( Te )     (OK )

Tu 	: Isıtılmış mahallerden geçen bacalarda TU =293.15 oK

Isıtılmayan mahallerden geçen bacalarda TU =273.15 oK

Mutat için açıkta serbest olan bacalarda    TU =273.15 oK

Islaklığa dayanıklı ve açıktaki serbest bacalarda TU =  -258.15 oK

Tw 	: Üretici cihaz kotaloğunda vermeli, verilmediği durumlarda 448.15 oK ( 175 oC ) alınmalı.

Atık gazın ortalama sıcaklığı  (Tm )  (oK )

(oK)

Ekleme parçasındaki atık gazın ortalama sıcaklığı  ( Tmv )    (oK )

Atık gazın ortalama yoğunluğu  (m )  (kg/ m³ )

Rm 	:Atık gazın gaz sabiti  ( J /kg oK )    (Grafik. 5),          Tm :   (oK ),                 PLD :  (Pa)

Grafik. 7

Atık gazın ortalama hızı  ( Wm )  ( m/sn )

A 	:Bacanın iç enkesiti    (m2 )                   : (kg/s)                    m : ( kg/m3)

PZ = PH – PR

PH = HB x g  x (L – m)

PH  	:Baca içerisindeki atık gazın statik basıncı (Teorik çekiş )     ( Pa )

HB 	: Etkin baca yüksekliği ( m )

g   	:Yerçekimi ivmesi (m / sn2 ) :  9.81 m/sn2

L  	:Dış havanın yoğunluğu.  ( kg /m3 )

m 	:Baca gazının ortalama yoğunluğu.  ( kg /m3 )

(        	:Boru sürtünme sayısı        veya   (Grafik 8)

L      	:Açındırılmış baca boyu uzunluğu  ( m )

(n (n   	:Bacadaki özel dirençlerin toplamı  (Tablo 18)

PR     	:Baca içerisindeki sürtünme basıncı       ( Pa )

SE      	:Emniyet katsayısı = 1.5

Grafik. 8

PFV  = PRV - PHV

PFV   	:Bağlantı kanalı için gerekli itme basıncı. ( Pa )

PRV   	:Bağlantı kanalındaki sürtünme basıncı   ( Pa )

PHV   	:Bağlantı kanalındaki statik basınç  (Teorik çekiş )   ( Pa )

PHV  =HV  g  (L – mv )

HV  	:Atık gazın bacaya girdiği nokta ile, ısı üreticisinin atık gaz ağızı arasındaki yükseklik farkı    (m)

mv	:Bağlantı kanalı içindeki atık gazın yoğunluğu

Dnv      	: Bağlantı kanalının iç hidrolik çapı  (m)

LV       	: Bağlantı kanalının açındırılmış uzunluğu  (m)

(n (nv  	: Bağlantı kanalındaki özel dirençlerin toplamı

Wnv       	: Bağlantı kanalındaki atık gazın hızı  (m /sn)

SE       : Emniyet Katsayısı = 1.5

Av  	: Bağlantı kanalının iç en kesiti  (m2)             : (kg/s)                    mv : ( kg/m3)

PZ = PH – PR

PZE  =PW + PFV + PL

PZ ( PZE

Hesap Sonuçlarının Güvenliği İçin Aşağıdaki Sınırlara Uyulmalıdır;

En küçük hız:

Wmin =0.5  ( A / A0 )1/4                 A  		: Baca iç en kesiti

AO 		: Referans büyüklük  (0.01m2 )

En küçük alt basınç :

PZ (PZ min = fu  H  ( Te – TL )

fu   	: En küçük alt basınç için katsayı  = 0.0057  (Pa / moK)

H   	: Etkili baca yüksekliği    (m)

Te  	: Bacaya girişteki atık gazın sıcaklığı   (oK )

TL 	: Dış hava sıcaklığı (15 oC ) = ( 288.15 oK

En Büyük Narinlik :

= 212.5 - 12500  r

Baca Ağzındaki Atık Gaz Sıcaklığı  ( To ) ( ºK )

Yoğuşma olmaması için         To   ( 60+273 ) 0K            olmalıdır.

Tablo 21. Boru Ekleme Parçaları ( Kayıp Değerleri

Şekil 36. Baca Bağlantılarında Sıcaklık, Basınç Ve Yükseklikler

# BORU ÇAPI HESAP YÖNTEMİ

- Bina iç tesisatlarında boru çaplarının hesaplanması, TS 6565 ve TS 7363’ e göre yapılacaktır. Sistemde gürültü ve titreşimi önlemek amacı ile orta basınçta (300 mbar) gaz hızı maksimum 15 m / s ve alçak basınçta (21 mbar) 6 m/s’ yi geçmemelidir.

- İlave ve tadilat projelerinde dairenin doğru katta olup olmadığının belirlenebilmesi için izometrik planda kolon hattının , daire branşmanlarına kadar tam olarak çizilmesi gerekir.

- Bina ana kolon projesinde her bir bağımsız birimin branşman debisi en az 3.5 m3/h alınmalıdır (Tablo 19).

- Daire içinde (ocak + kombi) sistemine, soba veya şofben ilave edildiğinde bu cihaz/cihazların  debisi toplama aritmetik olarak ilave edilir.

- Daire içi tesisatlarda, toplam tüketim 5m3/h’ i geçmiyorsa kolona debi ilave edilmesine gerek yoktur.

- Kazan kapsamına girmeyen kombi ve kat kaloriferi gibi cihazlarda verim değeri hesaba katılmayacaktır. Bu tip cihazlar için  kataloglarındaki tüketim değerleri hesaplamalarda kullanılabilir.

- Eş zaman faktörü konut sayısına ve mevcutsuz tüketim cihazlarının kombinasyonuna bağlı olarak belirlenir (Tablo 22).

- Ticari tesisatlarda birden fazla aynı amaçlı (üretim) cihaz kullanılması durumunda eş zaman faktörü 1 olarak alınacaktır.

- Aynı kolon hattından beslenen ticari mahallere ait ısınma ve sıcak su amaçlı kullanımlarda eş zaman faktörü uygulaması konutlarda olduğu gibi değerlendirilmelidir.

- Ticari mahallerde yedek kazan kullanımı olacak ise, sayaç seçimi toplam kapasiteye göre, diğer tüm hesaplamalar (havalandırma hesabı dahil) yedek olan cihaz hesaba katılmadan yapılacaktır.

- Konutlarda ise binanın ısınma ve sıcak su ihtiyacına bakılarak kazanın yedek olduğuna SERHAT DOĞAL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. AŞ. tarafından karar verilecek ve hesaplamalar ile sayaç seçiminde yedek olan cihaz hesaba katılmayacaktır.

- Yedek olan kazan, asıl kazan ile aynı anda başka bir yakıtla kullanılamaz.

- Basınç kaybı ve hız hesapları sınır değerler içinde kalıyorsa, doğal gaz tesisatında iki çap birden düşme veya yükselme yapılabilir.

Birleştirilerek kullanılan dairelerin dublex oldukları tapu ile kanıtlanabiliyorsa branşman istenmez. Tapu yoksa ve dublexin her iki katıda ayrı daire hüviyetinde ise (ayrı mutfak ,banyo vs olması şeklinde) merdiven boşluğuna açılan kapı olsun yada olmasın iki branşman istenir ve dublex görünümlü daireye iki bağımsız daire gibi işlem yapılır.  Doğal  gaz  tesisat hesabı; Diferansiyel yöntem ile yapılır.

- Gerekli debi (Q)‘ye göre; Boru çapı tahmini olarak seçilir.

Gerekli debi; bireysel kullanım olan mahallerde eşzaman faktörü ve tüketim değerleri tablosundan (Tablo 22), merkezi sistem, kazan v.b. cihaz kullanılan mahallerde ise cihaz kapasitesinin doğal gazın alt ısıl değerine (hesaplamalarda bu değer 8250 kcal/m3 alınacaktır) ve cihaz verimine  bölünmesi ile bulunacaktır.

- Akış Hızı ( V ) ve Boru Sürtünme Kayıp  Değeri ( PR / L ) ‘in bulunması

Debi (Q) ve Boru Çapı (D) değerlerine bağlı olarak Tablo 23’ ten; Akış Hızı (V) ve Boru Sürtünme Kayıp  Değeri (PR / L) bulunur. Boru sürtünme kayıp değeri ile devredeki boru uzunluğu (L) çarpılarak; devre üzerindeki toplam boru sürtünme kaybı (PR) bulunur.

31 m3/h’ i aşan debi (Q) değerlerinde akış hızı (V) ve boru sürtünme kayıp (PR) değeri aşağıdaki formüllerden yararlanılarak bulunur.

50 mbarg ve daha düşük basınçlar için:

P1 – P2 = 23,2 x R x Q1.82 / D 4.82 ;       (P R/L = P1 –P2     (barg)

P1 	: Giriş basıncı (bar)

P2 	: Çıkış basıncı (bar)

R 	: Gaz sabiti (R = 0.6 alınır)

Q 	: Gaz debisi (m³/h)

D 	: Boru çapı (mm)

V = 353,677 x Q / (D² x P2)

V 	: Hız (m/sn)                       V ( 6 m/sn        olmalıdır.

- ( (( ) Toplam sürtünme kayıp katsayısı

Tablo 24’ ten kullanılan bağlantı elemanlarına ait sürtünme kayıp katsayıları tespit edilerek; bağlantı elemanı adetleri ile çarpımlarının aritmetik toplamından toplam sürtünme kayıp katsayısı ( (( ) bulunur.

- ( (PZ  ) Özel direnç kaybı

(PZ = 3,97*10-3 * (( * V2

Aynı değer, akış hızı (V) ve toplam sürtünme kayıp katsayısı ( (( ) değerlerinden yararlanılarak Tablo  21’ den de bulunabilir.

- ( (PH  ) Yükseklik farkı basınç kaybı / kazancı

(PH = 0,049*h

Yükseklik farkı (h) yükselmelerde ( - ), düşmelerde ( + ) alınır.

- ( (P( )  Hat üzerindeki  toplam basınç kaybı

(P(  = (PR  + (PZ +  (PH

formülü ile hesaplanır. Deneme-yanılma metoduyla basınç kaybının en çok olabileceği nokta belirlenerek; O hat üzerinde uzanan devrelerin basınç kayıpları toplanarak kritik devre basınç kayıp ( (P( ) hesabı yapılır.Gaz teslim noktası ile cihaz arasındaki  basınç kaybı  (P(   (  1.8 mbar olmalıdır.

Gaz teslim noktası ile daire sayaç vanası arasındaki  basınç kaybı   (P(  (  1.0 mbar olmalıdır. Aynı kuraldan hareketle yanlızca daire içi tesisatının gösterildiği projelerde: Daire sayaç vanası ile cihaz arasındaki basınç kaybı   (P(   (  0.8 mbar olmalıdır. Merkezi sistem ısıtmalı binalarda, evsel kullanım için vana + körtapa bırakılıyorsa bu noktaya kadar olan basınç kaybı  (P(  ( 0.7 mbar olmalıdır. Yukarıda belirtildiği gibi bulunan tüm değerler sırasıyla bir çizelge üzerine işlenir (Boru çapı hesaplama çizelgesi).

50 mbarg üstü basınçlar için

P1 2 – P2 2 =29,160 x L x Q 1.82 / D 4.82

P1 	: Giriş basıncı (bar)

P2 	: Çıkış basıncı (bar)

L 	: Boru boyu ( m)

Q 	: Gaz debisi (m³/h)

D 		: Boru (Anma) çapı (mm)

V = 353,677 x Q / (D² x P2)

V : Hız (m/sn)     V ( 15 m/sn        olmalıdır.

Domestik regülatörün sayaçtan sonra tesis edildiği durumlarda; gaz teslim noktası ile sayaç arasın-daki hat üzerinde oluşabilecek basınç kaybı en fazla 21 mbar olmalıdır. Bunun dışındaki hatlar için  yerel kayıplar göz önüne alınmaksızın sadece seçilen çaplara göre hız  kontrolü yapılır.

Tablo 22. Eşzaman Faktörlerine Bağlı Debi Tablosu

Tablo 23. Kayıp Değerler Tablosu

Tablo 24. Boru ekleme parçaları kayıp değerleri

| Çap (mm) | Dış Çap (mm) | Cidar Kalınlığı (mm) |
| --- | --- | --- |
| 15 | 21.3 | 2.80 |
| 20 | 26.9 | 2.90 |
| 25 | 33.7 | 3.40 |
| 32 | 42.4 | 3.60 |
| 40 | 48.3 | 3.70 |
| 50 | 60.3 | 3.90 |
| 65 | 73.0 | 5.20 |
| 80 | 88.9 | 5.50 |
| 100 | 114.3 | 6.00 |
| 125 | 141.0 | 6.60 |
| 150 | 168.3 | 7.10 |
| 200 | 219.1 | 8.18 |
| 250 | 273.0 | 9.27 |
| 300 | 323.0 | 9.50 |
| 400 | 406.0 | 9.50 |
| 450 | 470.0 | 9.50 |

Tablo 25. TS 6047 Çelik Boru Boyutları

Tablo 26. Bakır Borular İçin Max. Debi ve Çapa Bağlı Olarak Akış Hızı (v) ve Özgül Sürtünme Basınç Kaybı (PR/L) Tablosu

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 4*6 |  |  |  |  | 7+9+11 |
| TB | Q | DN | L | V | ((((( | ((( | (( | ((( | h | ((( | ((( |
|  | m3/h | mm | m | m/s | mbar/m | mbar |  | mbar | m | mbar | mbar |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Tablo 27. Boru çapı hesaplama çizelgesi